Greenkeeper Win95©

Řídící systém dekodérů závlahy

pro Windows 95/98 a Windows NT 4.x ®

Verze 1.02

Příručka pro uživatele

Perrot - Regnerbau Calw GmbH

Industriestraße 19-29

D-75382 Althengstett

Telefon:	0049-7051-162-0

Fax:    	0049-7051-162-133

E-mail: Perrot@Compuserve.com

Internet: http://www.perrot.de

® Windows 95/98 a NT jsou registrované značky společnosti Microsoft Corporation.

##### Úvod

##### Popis funkcí

##### Kapitola 1	Spuštění Greenkeeperu Win95 				strana 1-1

Spuštění Greenkeeperu přes ikonu na pracovní ploše

Spuštění Greenkeeperu přes panel Start

##### Kapitola 2	Úrovně hesla							strana 2-1

Zadání hesla 								strana 2-1

Úroveň hesla 1							strana 2-2

Úroveň hesla 2							strana 2-2

Úroveň hesla 3							strana 2-3

##### Kapitola 3	Programování zavlažování     				        	strana 3-1

Popis druhů programu

Jednotlivý ventil							strana 3-2

Test programu							strana 3-6

Sektory	 							strana 3-8

Manuální programy							strana 3-12

##### Kapitola 4	Přenos zavlažovacích programů do VCU			strana 4-1

Přenos programů do VCU						strana 4-1

Odstranění programů z VCU					strana 4-3

##### Kapitola 5	Změna aktivních programů					strana 5-1

Manuální spuštění programu					strana 5-5

##### Kapitola 6	Základní údaje a externí rozhraní VCU		   	strana 6-1

Základní údaje							strana 6-1

Externí rozhraní VCU						strana 6-2

Meteorologická stanice						strana 6-6

##### Kapitola 7	Grafika								strana 7-1

## Otevření grafiky							strana 7-1

Režim zadávání (umístění symbolů ventilu)	        		strana 7-2

##### Kapitola 8	Dálkové ovládání							strana 8-1

Čtyři možnosti dálkového ovládání				strana 8-1

Dálkové ovládání přes mobilní telefon				strana 8-1

Dálkové ovládání přes počítač					strana 8-13

OvládáníVCU modemem						strana 8-18

Dálkové ovládání přes transmitter					strana 8-20

Přenos dat na transmitter						strana 8-20

##### Kapitola 9	Přehledy								strana 9-1

Roční přehled (Přehled zavlažování)				strana 9-1

Aktuální přehled zavlažování					strana 9-2

(Přehled o zavlažovacích programech)

##### Kapitola 10	Zálohování dat							strana 10-1

Ukládání, obnovení základních údajů programu	            	strana 10-1

##### Kapitola 11	Konfigurace systému						strana 11-1

Údaje o čerpadlech							strana 11-2

Hydraulické skupiny						strana 11-7

###### Hydraulické sektory							strana 11-11

###### Údaje o ventilech							strana 11-13

##### Kapitola 12	Nastavení komunikace						strana 12-1

Nastavení portů VCU						strana 12-2

Ovládání VCU modemem						strana 12-2

Nastavení portu dálkového terminálu				strana 12-3

Dálkové ovládání přes Communicator				strana 12-4

##### Kapitola 13	Nastavení systému						strana 13-1

Výběr fontů								strana 13-1

Změna obrázku							strana 13-1

Změna uživatelských hesel						strana 13-5

##### Kapitola 14	Dekodér								strana 14-1

Popis									strana 14-1

Programování dekodérů						strana 14-2

##### Kapitola 15 Nabídka Servis	strana 15-1

Stav VCU								strana 15-2

Přenos nového programu do VCU					strana 15-5

Příkazy VCU (Odstranění poruchy VCU)				strana 15-5

Kontrola ventilů a dekodérů					strana 15-7

Přenos dat na transmitter						strana 15-9

Stav transmitteru							strana 15-10

Kapitola 16	Kódy chyb								strana 16-1

Úvod

Tato dokumentace a příslušné programy nesmí být přenášeny, kopírovány nebo měněny v jakékoliv podobě nebo jakýmikoliv prostředky, ani nesmí být přeloženy do jiného přirozeného nebo strojového jazyka, a to ani jako celek, ani částečně. Výjimkou je zřízení záložní kopie pro osobní potřebu. Předávání informací, které jsou Vám tímto poskytnuty, třetím osobám je povoleno pouze s písemným souhlasem společnosti REGNERBAU CALW GMBH.

Všechny programy a dokumentace byly sestaveny s největší pečlivostí a jejich správnost byla prověřena podle technického standardu. Za škody, které vyplývají přímo nebo nepřímo z používání dokumentace a příslušných programů, jakož i za nahodilá poškození nebo škody následně vzniklé nese REGNERBAU CALW GMBH odpovědnost jen v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Při ztrátě nebo poškození hardwaru nebo softwaru nebo dat následkem přímých nebo nepřímých závad nebo zničení, jakož i v případě nákladů včetně nákladů na telefonní spojení, které souvisejí s dodanými programy a dokumentací a jsou způsobeny chybnými instalacemi, jež nebyly provedeny REGNERBAU CALW GMBH, jsou všechny nároky na ručení výslovně vyloučeny.

Informace obsažené v této dokumentaci a příslušné programy mohou být za účelem technického pokroku měněny bez zvláštního oznámení.

Všechny názvy značek uvedené v tomto návodu celkově podléhají danému majiteli práv, i když to nebylo uvedeno zvlášť.

REGNERBAU CALW GMBH. Všechna práva vyhrazena.

Industriestraße 19 - 29

D-75382 Althengstett

Telefon: 0049-7051-162-0

E-mail: Perrot@Compuserve.com

Internet: http://www.perrot.de

Popis funkcí

Řízení Greenkeeper musí obsahovat přinejmenším následující složky:

1.	Řídicí jednotka ventilu (VCU)

2.	Osobní počítač určený pro Windows 95/98 nebo NT 4.xx podle volby

s modemem

3.	2-žilový kabel dekodérů

4.	Dekodér

Tento systém může ovládat max. 245 dekodérů.

VCU napájí dekodéry prostřednictvím 2-žilového kabelu dekodérů modulovaným stejnosměrným proudem. Modulovanému stejnosměrnému proudu jsou předávány telegramy, které obsahují informace pro dekodéry.

Tyto informace se skládají:

1.	 z adresy dekodéru

2.	 z příkazu k otevření nebo uzavření.

Mozkem ovládání Greenkeeperu je počítač.

Na počítači se program Greenkeeper Win95 spouští.

Při instalaci se zadávají hlavní data celého zařízení.

K tomu patří přinejmenším:

1.	jmenovitý průtok čerpadla (čerpadel) v m³/h

2.	spotřeba vody jednotlivých postřikovačů v m³/h

3.	plocha zavlažování jednotlivých postřikovačů v m²

Jednotlivé postřikovače příp. magnetické ventily jsou v Greenkeeperu Win95 opatřeny názvem

a přiřazeny k příslušnému číslu dekodéru.

Na základě těchto údajů vypočítá Greenkeeper Win95 podle Vašich zadání buď dobu trvání, pokud jste zadali žádané množství srážky, nebo množství srážky, pokud jste zadali dobu trvání.

Vámi vytvořené zavlažovací programy jsou přes sériové rozhraní přeneseny na VCU.

Teď provede VCU zavlažování podle Vašich zadání samostatně.

Počítač nyní může být použit k jiným účelům.

Popis funkcí - pokračování

Během průběhu zavlažování ukládá VCU údaje proběhlých programů, jako např. doby otevření a uzavření ventilů, srážka zavlažování atd.

Tyto uložené údaje mohou být počítačem vyvolány a vytištěny.

Používání je zcela přizpůsobeno Windows 95/98 a nevyžaduje žádné zvláštní znalosti počítače.

Základní vědomosti o používání Windows 95/98 však práci s Greenkeeperem Win95 usnadní.

Všechna zadání se provádějí přes zadávací pole nebo pole s výběrem, na které se pouze klikne myší. Zadáte zde své hodnoty nebo převezmete určité hodnoty z polí s výběrem.

Greenkeeper je jediný program na trhu, který ukazuje skutečnosti blízký grafický přehled plochy, jež má být zavlažována. V této grafice mohou být symboly ventilu umístěny přesně

na tom místě, kde se nacházejí magnetické ventily. Kliknutím na některý z těchto symbolů můžete ventil otevřít a zavřít.

Ručním terminálem, který se připojí na přípojce pole, je rovněž možné na místě aktivovat jednotlivé ventily.

Kromě toho může být VCU ovládána prostřednictvím radiotelefonu* nebo počítače přes telefonní linku. K používání těchto funkcí je třeba pouze modem a terminálový program. Takový terminálový program je již zahrnut v objemu dodávky Windows 95/98.

VCU má další možnosti připojení pro vnější čidla, jako např. měřič deště (mini click), větroměr, měřič průtoku a tlakové čidlo.

Čidla předávají aktuální hodnoty VCU. Tyto hodnoty mohou být vyvolány v programu Greenkeeper. Vy sami rozhodnete, jestli údaje jen zaznamenáte nebo jestli mají být aktivně použity k řízení zavlažování.

Zabudování zařízení pro kontrolu proudění přímo do stoupacího potrubí umožní uživateli provedení aktivního testu dekodérů a ventilů.

Spuštění Greenkeeperu Win95  - Kapitola 1

Najeďte s šipkou myši na ikonu Greenkeeper Win95

a 2 x krátce za sebou zmáčkněte levé tlačítko myši (dvojité kliknutí).

Pokud na Vašem monitoru taková ikona neexistuje,

spusťte program pomocí:

START – Program – GkWin95 – Greenkeeper 1.02

Start / Program / GKWin95 / Greenkeeper 1.02

Zde stačí, když kliknete na Greenkeeper 1.02 jen jednou.

Pokračování kapitoly 1 – Spuštění Greenkeeperu Win95

Obrazovka při spuštění

Zde prosím najeďte šipkou myši na OK a klikněte jednou levým tlačítkem myši.

Toto je pruh s nabídkou. Přes něj se provádí veškerá práce s Greenkeeperem Win95.

Nabídky, které jsou k dispozici, jsou závislé na dané úrovni hesla.

Úrovně hesla - Kapitola 2

Greenkeeper má 4 různé úrovně hesla.

Úroveň hesla 0 je při spuštění standardně dosazená.

Je jediná, která je přístupná bez hesla.

Zato jsou zde také omezeny funkce.

V úrovni hesla 0 můžete provádět následující akce:

| Soubor | Konfigurace systému | Přenos programů | Grafika | Informace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Heslo | Nastavení komunikace (omezeno) | Změna aktivních programů |  |  |

Pro práci se Změnou aktivních programů tedy tato úroveň hesla zcela vystačuje.

Abyste mohli přejít na jinou úroveň hesla, najeďte šipkou myši na nabídku Soubor na horním okraji obrazovky.

Klikněte jednou levým tlačítkem myši. Nato se nabídka otevře směrem dolů.

Nyní najeďte šipkou myši na Heslo a klikněte jednou levým tlačítkem myši.

Když budeme v dalším průběhu tohoto návodu mluvit o Klikněte na..., je tím vždy myšleno najetí šipkou myši na určité místo jakož i zmáčknutí levého tlačítka myši. Dvojité kliknutí

pak znamená 2 x krátce za sebou zmáčknout levé tlačítko myši.

Pokračování kapitoly 2 – Úrovně hesla

Zde zadejte Vaše heslo pro žádanou úroveň a zmáčkněte klávesu [ENTER]. Zvolená úroveň hesla se zobrazí vpravo nahoře.

Klikněte na OK, abyste mohli převzít zvolenou úroveň hesla.

V případě, že je zadáno nesprávné heslo, je obecně zvolena úroveň hesla 0.

Pomocí Zrušit můžete Vaše zadání odstranit.

Kromě toho jsou k dispozici následující úrovně hesla:

Úroveň hesla 1 (střední jistota)

Heslo: ............................ (obdržíte od Vašeho správce systému)

Může být změněno správcem systému.

Dostupné nabídky: Všechny

kromě:

- Údaje o čerpadlech - hydraulické skupiny a sektory

- Údaje o ventilech

- Systém

- Externí rozhraní VCU

- Ukládání/Obnovení

- Nastavení systému

- Servis (bez podrobné nabídky)

Úroveň hesla 2 (malá jistota)

Heslo: ............................ (obdržíte od Vašeho správce systému)

Může být změněno správcem systému.

Dostupné nabídky:  Všechny

kromě:

- Ukládání/Obnovení

- Nastavení systému

- Servis (bez podrobné nabídky)

Pokračování kapitoly 2 – Úrovně hesla

Úroveň hesla 3 (bez jistoty)

Heslo je zadané bez možnosti jeho změny a je sděleno správci systému při instalaci.

# Dostupné nabídky: všechny

S tímto heslem mohou být všechny důležité údaje

v Greenkeeperu Win95

změněny a zrušeny.

Zacházejte s tímto heslem prosím pečlivě.

Hesla pro úroveň 1 a 2 mohou být změněna pod bodem nabídky

Konfigurace systému – Nastavení systému.

Programování zavlažování - Kapitola 3

V Greenkeeperu Win95 vytvoříte příslušné zavlažovací programy.

Tyto zavlažovací programy jsou testovány vnitřním simulačním chodem.

Přitom vypočítá manažer průtoku čerpadel, který je součástí Greenkeeperu, na základě hlavních dat optimální průběh. Tato data jsou potom během několika vteřin přenesena

na VCU.

Greenkeeper rozlišuje 3 různé druhy programů.

1.	Jednotlivý ventil

Zde jsou všechny ventily, pro které bylo v programu zapsáno množství srážky nebo trvání programu, otevírány s přihlédnutím k údajům o čerpadlech a k zadaným hodnotám tak dlouho, dokud není dosažena optimální kapacita čerpadel.

Pořadí, ve kterém budou ventily otevírány, je stanoveno programem. Toto pořadí však může být změněno.

2.	Sektory

V tomto programu jsou otevírány všechny ventily uvnitř jednoho sektoru, který musí

být předem definován, s přihlédnutím k údajům o čerpadlech. Optimální průtokové

množství je vypočítáno pouze uvnitř sektoru.

Pořadí, ve kterém sektory probíhají, je stanoveno programem.

V sektorovém programu však může být pořadí zadáno.

3.	Manuální programy

Tento program není kontrolován manažerem průtoku. Přesně zadáte, které ventily

budou otvřeny v jednom kroku.

Kromě toho určíte, které čerpadlo (čerpadla) má být spuštěno (mají být spuštěna).

Program pracuje po krocích. To znamená, že se vždy provede jeden daný krok.

Ke každému kroku může být přiřazeno nanejvýš 8 ventilů. Všechny ventily jednoho

kroku se zpravidla otevírají současně.

Je však možné mezi jednotlivými ventily vložit pauzu. Viz kapitola 6 (Základní údaje)

Dbejte prosím na kapacitu čerpadel. V případě nesprávných zadání mohou být čerpadla

přetížena.

Pokračování kapitoly 3 – Zavlažovací programy

1. Jednotlivý ventil

U tohoto druhu programu jsou všechny definované jednotlivé ventily otevírány v pořadí podle čísel dekodérů nebo v případě zadaného pořadí vzestupně, s přihlédnutím k maximální kapacitě čerpadel. Manažer průtoku zajistí optimální vytížení čerpadel.

Levým tlačítkem myši zvolte položku Jednotlivý ventil.

Pro vytvoření nového programu prosím jednoduše klikněte na pole Nový program.

Pokračování kapitoly 3 – Jednotlivý ventil

Vytvoření nového zavlažovacího programu

Zde napište nové jméno programu.

Dejte svému novému programu jednoznačné jméno.

Maximální délka je 8 znaků, písmen a čísel.

Potvrďte zadání kliknutím levého tlačítka myši na OK.

Jméno programu je vždy jednoznačné. Pro každý program, ať už jednotlivý ventil, sektory nebo manuální programy, musí být zadáno jednoznačné jméno.

Pokud jméno programu již existuje, objeví se Vám chybové hlášení:

Kód: 008 - xxx je právě používán

Zadejte prosím jméno, které ještě neexistuje.

Pokračování kapitoly 3 – Jednotlivý ventil

Poté, co jste pro nový program zadali jednoznačné jméno, se otevře následující okno:

Zde se objeví Vaše jméno programu

Pozice:	Pouze zobrazovací pole, průběžné číslování, jak je stanoveno v nabídce Údaje o ventilech.

Názvy ventilů:	Pouze zobrazovací pole, pro název ventilu

Pořadí:		Stanovení pořadí

Zadání: 0 – max. počet ventilů

Při standardu 0 vypočítá manažer průtoku pořadí automaticky.

Můžete toto pořadí změnit tím, že vzestupným způsobem zadáte 1 až nn 
			(nn znamená max. nainstalované ventily). Ventil s nejnižším číslem od

1 je pak otevřen nejdříve. Pořadí musí být zadáno pro všechny ventily.

Buď všechny 0 nebo 1 – nn.

Srážka:		Zadání žádaného množství srážky. 0  - 999 mm

Zde se zadává žádané množství srážky v mm.

Na základě Vašeho zadání jakož i s přihlédnutím k hlavním datům

vypočítá manažer průtoku potřebný čas otevření jakož i spotřebu

vody v m3/h a zaznamená tyto hodnoty automaticky do příslušných

polí.

Pokračování kapitoly 3 – Jednotlivé ventily

Čas:			Zadání žádaného času pro otevření ventilu. 0 - 479 minut

Zadáním doby trvání je srážka vypočítána automaticky.

Spotřeba:		Zobrazovací pole	vypočítaná spotřeba vody (m³/h)

Tisknout:		Vytištění programových dat

Stejná srážka:	Pro určité ventily kopírovat stejnou srážku.

Zadejte do pole Zadej text ventilů začátek názvu ventilu.

Pokud chcete např. pro všechny ventily G01-1, G01-2 atd. stejnou srážku, zadejte

prosím G01. Klikněte jednou na prázdné pole Zadej průměrnou srážku

a zadejte zde žádané množství srážky. Pak klikněte na OK. Všechny ventily, které začínají

na G01, potom dostanou stejné množství srážky.

Při instalaci by se již mělo myslet na to, aby byly názvy ventilů voleny tak, že první místo již označuje plochu, která se bude zavlažovat.

G01-1 green 1 postřikovač 1	       G01-2 green 1 postřikovač 2 atd.

Pokračování kapitoly 3 – Jednotlivý ventil

Test programu

Test programu slouží k přezkoušení zavlažovacího programu.

Klikněte na Test programu.

Zde je vytvořený zavlažovací program přezkoušen a připravován pro přenos na VCU.

Bez tohoto testu nemůže být program přenesen na VCU a tím nemůže být ani používán.

Vidíte zde přesný průběh programu, jak ho vypočítal manažer průtoku.

Takto je program proveden prostřednictvím VCU.

Můžete si vytisknout data. Budete tak mít vždy přehled o průběhu programu. Klikněte tedy jednoduše na Tisknout.

Když chcete test programu ukončit, jednoduše klikněte na OK.

Nacházíte se pak opět v zavlažovacím programu Jednotlivý ventil.

Pokračování kapitoly 3 – Jednotlivý ventil

Klikněte nyní na OK, abyste mohli program uložit na harddisk.

Aby se mohl program provést, musí být přenesen na VCU.

Viz kapitola 4 – Přenos programů

Pokračování kapitoly 3 - Sektory

2. Sektory

U tohoto programu je třeba předem definovat příslušné sektory.

Přes nabídku Zavlažovací programy / Konfigurace sektorů můžete příslušné sektory definovat.

Klikněte na Konfigurace sektorů.

Dejte každému sektoru jednoznačný název a přidělte příslušným ventilům sektor.

Jeden ventil může patřit jen k jednomu sektoru.

Potvrďte Vaše zadání kliknutím na OK.

Pokračování kapitoly 3 - Sektory

Programování sektorů

Přes nabídku Zavlažovací programy / Programování zavlažování / Sektory

můžete vytvořit příslušný sektorový program.

Klikněte jednou na Sektory.

Dejte Vašim sektorovým programům jednoznačné jméno.

Potom klikněte na OK.

Pokračování kapitoly 3 - Sektory

V poli Název sektoru se objeví sektor, který jste předtím definovali. Nyní můžete do pole Srážka zapsat žádané množství srážky. Čas otevření vypočítá manažer průtoku automaticky. Spotřebu vody celého sektoru si můžete přečíst v poli Spotřeba.

Manažer průtoku zde zohledňuje vždy jen jeden sektor.

Jakmile proběhl první sektor, začíná sektor další.

Pořadí sektorů může být zadáno.

Tisknout:	      Vytištění programových dat

Test programu:   Test programu pro simulaci zavlažovacího programu.

Zde je vytvořený zavlažovací program přezkoušen a připravován

pro přenos na VCU.

Bez tohoto zkušebního chodu nemůže být program přenesen na VCU a nemůže být proveden.

Pokračování kapitoly 3 -Sektory

Stejná srážka:

Zde můžete zadat pro určitou řadu sektorů společné množství srážky. Když jako text ventilu zadáte např. G, zaznamená se pro všechny sektory na G stejné množství srážky. Klikněte pak

na OK.

OK:	Uložit a opustit program

Musíte nutně provést Test programu. Jinak nemůže být program přenesen na VCU a nemůže být proveden.

Pokračování kapitoly 3 – Zavlažovací programy

3. Manuální programy

Při tomto druhu programu můžete zadat průběh programu.

To znamená, že určíte, které ventily budou kdy a jak dlouho otevřeny.

Tato data jsou obvykle stanovena manažerem průtoku.

Pokud chcete manažera průtoku obejít, vytvořte manuální program.

Postup při programování:

- Zvolit čerpadlo(-a)

- Zvolit ventily v příslušném kroku

- Pro každý krok zadat příslušnou dobu trvání

- Provést test programu

- Opustit okno pro programování

- Přenést simulovaný program na VCU

- Spustit program příslušným způsobem přes Změnu aktivních programů

Důležité: Pokud jste nezvolili žádné čerpadlo, otevřou se jen ventily.

Nedojde k hlášení systému!

Dbejte prosím na kapacitu čerpadel!

Neotevírejte více ventilů, než to připouští kapacita čerpadel!

Greenkeeper nekontroluje průtok!

Pokračování kapitoly 3 – Manuální programy

Zde zvolíte příslušné(-á) čerpadlo(-a).

Z pole s výběrem zvolte příslušné ventily.

Nyní můžete k jednomu kroku přiřadit až 8 různých ventilů.

Při pokusu dosadit v jednom kroku jeden ventil dvakrát dojde k chybovému

hlášení.

Může být definováno nanejvýš 100 kroků vždy s 8 ventily.

Dobu trvání jednoho kroku zvolíte z pole s výběrem Čas kroku

v 5-timinutovém rastru.

Zde se zobrazí vytížení čerpadel. Dbejte na efektivní vytížení čerpadel.

Nesprávná zadání mohou vést ke škodám.

V jednom okně je vždy zobrazeno 8 kroků.

Abyste mohli zadat další kroky, držte tuto rolovací lištu

levým tlačítkem myši a pohybujte jí pomalu směrem dolů.

Nyní klikněte na Test programu a program bude testován.

Potvrďte hlášení Program úspěšně testován pomocí OK.

Ukončete nyní programování pomocí OK.

Program se teď uloží na Vašem harddisku.

Musíte ho už jen přenést na VCU a zapsat do Změny aktivních programů nebo ho spustit ručně. Viz kapitola 4

Pokračování kapitoly 3 – Manuální programy

Průběh manuálního zadávání programů se uskutečňuje podle následujících pravidel:

Pokud nebyla v nabídce Konfigurace systému / Základní údaje zadána žádná pauza, je každý krok spouštěn jeden za druhým. Když proběhl první krok, příp. když se zavře první ventil jednoho kroku, spustí se pak první ventil následujícího kroku.

Pokud je v nabídce Konfigurace systému / Základní

údaje zadána pauza, spouštějí se ventily jednoho

kroku v odstupech zadané pauzy. Jakmile se první

ventil jednoho kroku zavře, otevírá se již první ventil

dalšího kroku. Když se zavře druhý ventil v jednom

kroku, otevře se druhý ventil v dalším kroku atd.

Zde je tedy mezi jednotlivými kroky přesah ventilů.

Ale pouze tehdy, když byla v nabídce Konfigurace systému / Základní údaje / Pauza manuální programů zadána hodnota, max. 30 vteřin. (Viz kapitola 6, strana 6-1)

Příklad:

Poz.		Stav	Ventil		Čas		m³/h

-------------------------------------------------------------------

1		Zap.	G1		12.08		21,0

2		Zap.	G2		12.08		42,0

3		Zap.	G3		12.09		63,0

4		Vyp.	G1		12.13		42,0

5		Zap.	T1		12.13		48,0

6		Vyp.	G2		12.13		27,0

7		Zap.	T2		12.13		33,0

8		Vyp.	G3		12.13		12,0

9		Zap.	T3		12.14		18,0

10		Vyp.	T1		12.18		12,0

11		Zap.	F1		12.18		39,0

Přesah ventilů

12		Vyp.	T2		12.18		33,0

13		Zap.	F2		12.18		60,0

14		Vyp.	T3		12.19		54,0

15		Zap.	F3		12.19		81,0

16		Vyp.	F1		12.23		54,0

17		Vyp.	F2		12.23		27,0

18		Vyp.	F3		12.24		0,0

G = greeny krok 1		T = tee krok 2		F = fairway krok 3

Přenos zavlažovacích programů na VCU – Kapitola 4

Aby se mohly zavlažovací programy používat, musí být přeneseny na VCU.

Klikněte na:

a na Přenos/výmaz programu

Otevře se následující okno:

Okno je rozděleno do dvou částí. Levá část zobrazuje existující a testované zavlažovací

programy na Vašem harddisku.

### Jakmile se před číslem pozice objeví šipka (>), je program již přenesen na VCU.

Pravá část zobrazuje existující zavlažovací programy na VCU.

V tomto případě je na VCU uložen pouze program Greeny.

Klikněte nyní jednou na jméno programu v levé části. Pole dostane lehce šedivý rám. Teď zmáčkněte pravé tlačítko myši. Vpravo pod šipkou myši se Vám objeví pole (Přenos programu). Jednou na něj klikněte.

Program je ihned během několika vteřin přenesen na VCU.

Přitom dostanete následující hlášení:

Pokračování kapitoly 4 – Přenos programů

Po úspěšném přenosu se program nyní objeví i na pravé straně.

Číslo pozice je i nadále označeno šipkou.

Klikněte nyní na OK.

Program je teď ve VCU k dispozici pro aktivaci.

Verze obou programů musí být všeobecně stejná.

Jestliže jste program změnili, objeví se chybové hlášení:

Vymažte v tomto případě program z VCU a přeneste ho znovu.

Verze musí být stejná!!

Pokračování kapitoly 4 – Přenos programů

Odstranění programů z VCU

Abyste mohli program z VCU zase odstranit, klikněte jednou na jméno programu v pravé části. Pole dostane lehce šedivý rámeček. Nyní zmáčkněte pravé tlačítko myši. Vpravo pod šipkou myši se Vám objeví pole (Výmaz programu/ů/). Jednou na něj klikněte.

Program teď bude z VCU odstraněn.

Ale pouze z VCU, ne z harddisku.

Jakmile byl program odstraněn z VCU, nemůže již být proveden přes Změnu aktivních programů. Program se však stále ještě nalézá na harddisku a může být kdykoliv opět přenesen na VCU.

## Vždy ukončete všechny zavlažovací programy ve Změně aktivních programů, než provedete jakékoliv změny nebo výmazy.

Na VCU může být uloženo nanejvýš 20 zavlažovacích programů.

Z toho nanejvýš 12 programů jednotlivých ventilů / sektorů a nanejvýš 8 manuálních programů.

Pokud by tato hranice byla překročena, objeví se Vám následující chybová hlášení:

Kód:042- Max. počet manuálních programů ve VCU

Kód:043- Nax. počet programů ve VCU

Změna aktivních programů - Kapitola 5

Změna aktivních programů slouží jako vlastní řídicí orgán.

Zde určíte, který program se automaticky spustí v který den, v kterém týdnu a v kolik hodin.

Můžete programy spouštět ihned ručně nebo automaticky ve Vámi určenou hodinu.

Automatický průběh programu může být naprogramován až na dva týdny dopředu. Po uplynutí druhého týdne začíná Změna aktivních programů automaticky opět prvním týdnem. Každý jednotlivý den z daných dvou týdnů může obsahovat až čtyři programy vždy nanejvýš se 3 časy startu.

Dále můžete kliknutím myši globálně změnit množství srážky příp. trvání programu pro každý program zvlášť.

Stav zavlažování označuje aktuální stav VCU.

Jsou zobrazovány následující informace o stavu:

Aktivní:	V dané době běží zavlažovací program.

(V tomto stavu neprovádějte žádné změny.)

Zrušit:	Zavlažovací program byl přerušen.

Uvnitř však běží dále.

Čekat :	Změna aktivních programů byla aktivována pomocí Start zavlažování.

VCU čeká na příslušným způsobem zadaný čas spuštění.

Neaktivní:	Nebyl spuštěn žádný automatický popř. manuální program.

VCU nemůže v tomto stavu spustit žádný program automaticky.

Tohoto stavu je vždy dosaženo kliknutím na Zrušit.

Meteo:	Průběh zavlažování byl přerušen meteorologickou stanicí.

Nejdelší doba přerušení může být nastavena v nabídce Systém.

Program však uvnitř běží dále.

Man. stop.	Manuální program byl zastaven. Zavlažování je přerušeno.

Program však uvnitř běží dále. Abyste mohli program zcela ukončit, klikněte prosím na Zrušit.

Manuálně:	Program byl spuštěn ručně.

Porucha:	Na VCU se objevila porucha. Prověřte příčinu poruchy v nabídce Servis.

V tomto stavu není prováděno žádné zavlažování.

Pokračování kapitoly 5 – Změna aktivních programů

Stav zavlažování je zobrazen vlevo nahoře. Čas VCU je zobrazen zde.

Aktuální den jakož i aktuální týden je vždy označen hvězdičkou a přeměněn na velká písmena. Pokud chcete zvolit jiný den, klikněte jednou na příslušný den. Programování platí vždy jen pro zvolený den. Pokud má program probíhat každý den, musí být příslušný program také každý den zaznamenán s příslušnými časy startů do Změny aktivních programů.

Stejný postup platí i pro první a druhý týden.

Jednotlivý:	Pokud chcete, aby byl program po prvním aktivování opět odstraněn ze Změny

aktivních programů, jednoduše klikněte do pole Single. Následně se objeví malý

háček. Takto označený program je pak po prvním času startu odstraněn ze

Změny aktivních programů pro tento den a v tomto týdnu. Zůstává však

i nadále zachován na VCU a může být kdykoliv opět aktivován.

Jméno programu:	Z pole Jméno programu můžete zvolit příslušný program. K dispozici

jsou jen takové programy, které byly přeneseny na VCU. Pokud se Váš

vytvořený program neobjeví v seznamu výběru, pak ani nebyl na VCU

přenesen.

Viz kapitola 4.

Časy startů:	Máte zde možnost volit tři časy startů. Klikněte na první pole s výběrem časů startů, zleva doprava. Zvolte příslušný čas startu. Rastr zadání je 5 min.

Pokračování kapitoly 5 – Změna aktivních programů

PAMATUJ:	Mezi časem zastavení programu a dalším časem startu, ať je to pro

jakýkoliv program, musí být všeobecně dodržena pauza nejméně

10 minut. Jinak se Vám objeví chybové hlášení: Kód: 048-"xxx" Doba

přesahu

Příklad:	Čas startu   	19:00		trvání: 2 hodiny = čas zastavení 21:00

Druhý čas startu nebo první čas startu dalšího programu může začít nejdříve

ve 21:10.

Korekce:	Zde máte možnost procentuálně zvyšovat nebo snižovat dobu trvání otevření

příp. množství srážky.

Standard: 100 %  min. 10% max. 300 %.

Trvání:	V tomto sloupci je pro každý program zapsáno trvání programu na každý čas

startu. Trvání programu může být změněno prostřednictvím pole Korekce.

Spotřeba :	Zde je zobrazena vypočítaná spotřeba vody daného programu. Spotřeba vody		může být změněna prostřednictvím pole Korekce.

Start zavlažování:	Tímto je VCU uvedena do stavu čekání.

VCU čeká na čas startu zapsaný do Změny aktivních programů

a spustí pak příslušné programy.

Neopouštějte Změnu aktivních programů, aniž byste předtím aktivovali Start zavlažování. Jinak zůstává stav VCU nastaven na neaktivní. Automatické zavlažování je mimo provoz.

Stop zavlažování:	Tímto můžete zavlažovací programy dočasně zastavit (přerušit). Program a doba průběhu však běží uvnitř dále.

Zastavit zavlažování: Tímto příkazem můžete zastavit celý průběh zavlažování. Běžící

program je zastaven a VCU je uvedena do neaktivního stavu.

Pokračování kapitoly 5 – Změna aktivních programů

Manuální zavlažování: Tímto můžete ručně spustit zavlažovací program, který se

nachází na VCU. Zvolený program se ihned spustí. Abyste

mohli program předčasně ukončit, klikněte jednoduše na

Zastavit zavlažování.

Tisknout:		Celá Změna aktivních programů vystoupí na tiskárně pro oba týdny

a všechny dny.

PAMATUJ:	Změny ve Změně aktivních programů provádějte vždy v neaktivním stavu.

Za tímto účelem klikněte na Zastavit zavlažování.

Pokračování kapitoly 5 – Změna aktivních programů

Manuální spuštění programů

Nezávisle na aktuálním čase můžete každý vytvořený program spustit ihned.

Všechny automaticky spuštěné programy ukončete tím, že kliknete jednou na Zastavit zavlažování. Pak klikněte na Manuální zavlažování.

Otevře se následující okno:

Zde si zvolte Váš program a potvrďte kliknutím na OK.

Zvolený program se nato ihned spustí.

V horní části se objeví následující okno:

Vaše jméno programu			Čas zastavení:

Když kliknete zde, objeví se malý háček. Pak se program po uplynutí automaticky opakuje,

a to tak dlouho, dokud nekliknete na Zastavit zavlažování nebo neodstraníte háček opětovným kliknutím na něj.

Nikdy neopouštějte Změnu aktivních programů, když jste zvolili Opakovat

program. Tento proces je řízen jen přes tuto nabídku!

Základní údaje a externí rozhraní - Kapitola 6

Základní údaje

Čekání meteo stanice

Pokud je zavlažování přerušeno meteorologickou stanicí, prověří meteorologická stanice během zde zadané doby, jestli může zavlažování opět pokračovat. Pokud meteorologická stanice během zde zadané doby zavlažování opět nespustí, je program ukončen. Nenaběhne

již automaticky.

Rozsah hodnot: 0 - 999 min

Standard: 60 min

Přesah (-)/pauza ventilů

Toto pole platí pro pauzu – přesah v programech jednotlivých ventilů a sektorů

+ znamená pauzu mezi uzavřením a otevřením ventilů.

- znamená dobu přesahu mezi uzavřením a otevřením ventilů.

Rozsah hodnot: -30 až + 30 s

Standard: 0 s

Pauza manuální programů

V tomto poli zadáte pro dosazené programy dobu přesahu – zdržení (Manuální průběh programu).

Rozsah hodnot: 0 - 30 s   Rastr zadání: 3 s

Korekce času

Zde můžete přenést aktuální čas a datum počítače na VCU.

Kliknutím na OK uložíte data a opustíte okno.

Pokračování kapitoly 6 – Externí rozhraní

Externí rozhraní VCU

Nabídka Nastavení systému - Externí rozhraní

V tomto okně můžete seskupit všechna externí rozhraní VCU.

Na VCU mohou být připojena následující rozhraní:

Vypínač (digitální vstup 1) svorka VCU 11 + 12

Tento vstup je používán ve spojení s meteorologickou stanicí.

Spínač (digitální vstup 2) svorka VCU 13 + 14

Tento vstup je používán ve spojení s meteorologickou stanicí.

Např. miniklick – zastavení při dešti

Relé 1 (výstup 1 svorka VCU 27 + 28)

Tento výstup se stane aktivním, když běží čerpadlo 1.

Na svorkách 27 + 28 je pak napětí 24 voltů AC.

Maximální zatížení nesmí přesáhnout 0,5 A.

Pokračování kapitoly 6 - Externí rozhraní

Relé 2 (výstup 2 svorka VCU 29 + 30)

Tento výstup se stane aktivním, když běží čerpadlo 2.

Na svorkách 29 + 30 je pak napětí 24 voltů AC.

Maximální zatížení nesmí přesáhnout 0,5 A.

V/I (Analogický vstup svorka VCU 19 + 20)

Tento vstup je používán pro měřič průtoku.

Rozsah: 0 -20 mA

P/I (Analogický vstup svorka VCU 21 + 22)

Tento vstup je používán pro tlakoměr.

Rozsah: 0 - 20 mA

Q/I (Analogický vstup svorka VCU 23 + 24)

Tento vstup je používán pro anemometr (větroměr).

Rozsah: 0 - 20 mA

Frekvenční vstup 1 + 2 svorka VCU 15 + 16 / 17 + 18

Toto jsou dva doplňkové vstupy, které jsou provedeny jako frekvenční vstupy.

Frekvence, která tam je, by měla být větší než 5-10 Hz.

Rozsah hodnot: 0 - 1000 Hz.

Aplikace

Zde dáte externímu rozhraní odpovídající název.

Je povoleno nanejvýš 8 znaků.

Měřítko

Protože nám VCU poskytuje pouze hodnoty v mA příp. Hz ale my chceme v aktuálním přehledu vidět určitou hodnotu, musí být hodnota mA příp. Hz přepočítána na příslušnou měrnou jednotku. To se provádí postřednictvím pole Měřítko.

Příklad 1: Analogické připojení 1 (tlakoměr)

Tlakový rozsah: 0 - 25 bar

Odběr proudu: 0 - 20 mA

Dělíme tedy maximální hodnotu v barech maximálním odběrem proudu.

25 bar : 20 mA	= 1,25 bar při 1 mA

Hodnota Měřítko pak činí 1,25 bar na 1 mA.

Tuto hodnotu zapíšete do pole Měřítko.

Pokračování kapitoly 6 – Externí rozhraní

Příklad 2: Frek. vstup 1 (větroměr)

Větroměr vyvine při jedné otáčce 4,4 impulsy za vteřinu (4,4 Hz).

Jedna otáčka odpovídá rychlosti větru 1 m/s.

Celkový rozsah měření činí 0,5 – 35 m/s.

Takže:	1 m/s : 4,4 Hz. = 0,22 m/s při 1 Hz

Nyní zde zapíšeme hodnotu měřítka 0,22 do pole, které je pro to určeno.

Příklad 3:  	Připojení měřiče průtoku

A. Typ měřiče průtoku:

Kobaltový měřič průtoku turbínového kola s integrovaným měřicím transformátorem typu TUR 2... .

Opce A, výstup 0-20 mA

B. Schéma připojení:

C. Hodnoty měření:

Uvedený měřicí rozsah měřiče průtoku, např. 2-80 m³/h, je měřicím signálem

0-20 mA zachycen lineárně.

Tzn.: 1 mA = 4 m³/h

Správná funkce měřicího transformátoru může být také prověřena změřením napětí mezi Pin 19 a 20 na VCU.

Při maximálním průtoku, v našem případě 80 m³/h, klesne napětí z 24 V na cca

17 V. Stejně tak se zvýší napětí mezi zemněním a Pin 20 o stejnou hodnotu.

D. Greenkeeper:

Hodnota vypočítaná v bodu C, v našem případě 4 m3/h na mA, je zapsána

v nabídce "externí rozhraní VCU" u S5 do zadávacího pole "Měřítko".

Offset -999.9 až 999.9

Toto je opravná hodnota a vztahuje se jen na hodnotu Měřítko analogických a frekvenčních vstupů.

Opravná hodnota je od zapsané hodnoty měřítka odečtena nebo k ní příslušným způsobem přičtena.

S touto opravenou hodnotou měřítka je pak proveden výpočet.

Mohou se objevit následující chybová hlášení:

Kód: 002-xxx Příliš nízké (hodnota příliš nízká)

Kód: 003-xxx Příliš vysoké (hodnota příliš vysoká)

Kód: 005-xxx Neplatné zadání (byla uvedena neplatná hodnota)

Tyto údaje jsou stanoveny při instalaci. Neměňte žádné údaje bez domluvy

s vaším instalatérem.

Pokračování kapitoly 6 – Externí rozhraní

Meteorologická stanice

Meteorologická stanice může přerušit automatický průběh zavlažování.

K tomu jsou používány hodnoty z Nastavení systému "Externí rozhraní".

Zde si můžete zvolit, která rozhraní má Greenkeeper zohledňovat.

Jednoduše klikněte do čtverečku (Vybráno). Pokud je tam háček, pak je toto rozhraní Grennkeeperem Win95 zohledňováno.

Abyste Greenkeeperu sdělili, od které hodnoty má příslušné rozhraní reagovat, zadejte v poli Limit příslušné hodnoty. Pokud jsou tyto hodnoty překročeny, zavlažování se přeruší.

Jakmile jsou opět zadány hodnoty menší než mezní hodnoty, zavlažování pokračuje.

Přitom musí být splněny následující podmínky:

1.)	Nejdelší doba přerušení meteorologickou stanicí není delší, než bylo zadáno v Základních údajích.

2.)	Obnovení zavlažovacího programu nevede k překrytí dvou programů.

Pamatuj:	Meteorologická stanice nezohledňuje manuálně otevřené ventily

jakož i manuálně spuštěné programy! Neaktivujte žádná rozhraní,

která nejsou instalovaná!

Pokračování kapitoly 6 – Meteorologická stanice

Limitový rozsah se vypočítá z hodnoty měřítka a z hodnoty offset z nabídky Nastavení systému-Základní údaje.

Max. vstupní hodnota  * měřítko + offset = limitový rozsah

Maximální vstupní hodnota činí u

analogických vstupů:  	20 mA

frekvenčních vstupů:	1000 Hz

Příklad: Analogické připojení 1

Hodnota měřítka = 5,0

Hodnota offset   = -1,0

Limitový rozsah =  20 * 5,0 + 1,0 = 101,0

Takže limitový rozsah činí 0,0 - 101,0

Příklad: Připojení frekvence 1

Hodnota měřítka = 0,6

Hodnota offset   = 1,0

Limitový rozsah = 1000 * 0,6 - 1,0 = 559,0

Takže limitový rozsah činí 0,0 - 559,0

Při minusové hodnotě offset tedy musí být hodnota offset přičtena.

Pokud je hodnota offset plusová, musí být tato hodnota odečtena.

PAMATUJ:	Nikdy nezadávejte hodnotu offset jako hodnotu limitovou. Každá

sebemenší změna pak přeruší prostřednictvím meteorologické

stanice zavlažovací program.

Grafika  - Kapitola  7

Greenkeeper je jediný program na trhu, který zobrazuje skutečnosti blízký grafický přehled plochy, která se má zavlažovat. V této grafice mohou být symboly ventilu umístěny přesně

na tom místě, kde se nacházejí magnetické ventily. Kliknutím na jeden z těchto symbolů můžete ventil otevřít a zavřít. V pruhu s nabídkou klikněte na Grafika – Grafický obraz.

Grafika se automaticky otevře.

Na horním okraji obdržíte různé informace jako

Stav VCU

Jméno programu

Předpokládaná spotřeba vody

Aktuální spotřeba vody (pouze jestliže byl zabudován měřič průtoku)

Čas VCU

V režimu zadávání můžete příslušným způsobem umístit symboly ventilu na této grafice.

Je to možné jen v úrovni hesla 3!

Zavřít otevřené ventily zavře všechny manuálně otevřené ventily.

Prostřednictvím OK grafiku opustíte.

Pokračování kapitoly 7 - Grafika

Režim zadávání

Režim zadávání slouží k umísťování symbolů ventilu.

Klikněte jednou na Režim zadávání. Otevře se okno Výběr ventilů.

V tomto okně je zobrazen seznam všech ventilů, které ještě nejsou umístěny.

Abyste mohli dát ventil na místo, najeďte šipkou myši na příslušný název ventilu. Pak zmáčkněte levé tlačítko myši a držte ho zmáčknuté. Nyní pomalu vytáhněte název ventilu z okna do grafiky.

Teď tlačítko myši zase pusťte. Symbol ventilu se nyní objeví v grafice. Název je ze seznamu odstraněn.

Pokud ještě není na správném místě, pak ho opět držte levým tlačítkem myši a posuňte ho na správné místo.

Jestliže chcete symboly ventilů z grafiky odstranit, držte příslušný symbol levým tlačítkem myši a přesuňte ho do okna Výběr ventilů.

Název je do seznamu zase přidán.

Jestliže byly všechny symboly ventilů umístěny, zavřete okno kliknutím na Zavřít. Tímto bude režim zadávání ukončen.

### Výběr grafické mapy

Máte možnost volit až z 10ti různých grafik, příp. uložit 10 oblastí (Bereich).

K tomu jednoduše klikněte pravým tlačítkem myši do grafiky.

Nato se otevře okno s výběrem. Zde si nyní můžete vybrat příslušnou

grafiku nebo oblast (Bereich).

Pokračování kapitoly 7 - Grafika

Pokud je grafika větší, než může obrazovka zobrazit, můžete grafiku posunovat pomocí příslušných rolovacích lišt na pravém a spodním okraji.

Nyní můžete kliknutím na příslušný symbol ventilu otevřít ventil.

Zde můžete stanovit dobu otevření od 1 do 99 minut.

Jako standard je pevně zadáno 15 minut.

Klikněte na OK, abyste mohli zvolený ventil otevřít.

Systém pak spustí čerpadlo(-a) s odpovídající kapacitou.

Příklad:

V systému jsou 2 čerpadla.	Čerpadlo 1:	20 m³/h

Čerpadlo 2:	10 m³/h

Jsou používány 3 ventily.	Ventil 1:	5 m³/h

Ventil 2:	5 m³/h

Ventil 3:	8 m³/h

Průběh:	1.	Otevírá se ventil 1 (5m³/h)

Systém spouští čerpadlo 2 (10 m³/h)

2.	Otevírá se ventil 2 (5 m³/h)

Systém nespouští žádné další čerpadlo, neboť je kapacita čerpadla 2

(10 m³/h) dostačující.

3.	Otevírá se ventil 3 (8 m³/h)

Systém spouští navíc čerpadlo 3 (20 m³/h)

Systém spustí čerpadla pouze tehdy, když v té době neběží žádný program.

Pokud běží nějaký program, otevřou se jen příslušné ventily.

Pokračování kapitoly 7 - Grafika

Poté, co systém otevřel první ventil, se objeví následující okno:

Všechny ventily, které byly otevřeny manuálně, se objeví v tomto seznamu.

Abyste mohli ventil zase zavřít, klikněte jednoduše na příslušný symbol ventilu. Nato je ventil zavřen a odstraněn ze seznamu.

## Prostřednictvím vypínače Zavřít otevřené ventily můžete zavřít všechny manuálně otevřené ventily najednou.

Abyste mohli opustit grafiku, klikněte jednoduše na OK.

POZOR:

Manuálně otevřené ventily, které byly otevřeny prostřednictvím

grafiky, nejsou automaticky uzavřeny opuštěním grafiky!

Dálkové ovládání  - Kapitola 8

VCU můžete řídit čtyřma různými způsoby.

1.	Dálkové ovládání přes mobilní telefon* (Nokia( Communicator)

Váš počítač musí být vybaven modemem.

2.	Dálkové ovládání přes modem počítače.

Oba počítače musí být vybaveny modemem.

3.	Dálkové spojení s VCI přes Greenkeeper.

Váš počítač a VCU musí být vybaveny modemem.

4.	Dálkové ovládání přes transmitter.

1. Dálkové ovládání přes mobilní telefon

V nabídce "Nastavení sériových rozhraní"

musí být zcela jistě označena funkce Aktivní dálkový terminál!

Prostřednictvím mobilního telefonu* můžete používat různé funkce systému Greenkeeper.

Mobilní telefon musí umět zpracovat emulaci VT 100/ANSI.

V současné době je toho schopen pouze Nokia Communicator.

K používání Nokia Communicatoru si prosím přečtěte příslušný návod.

Konfigurace Greenkeeperu Win95 pro dálkové ovládání

Klikněte na položku nabídky Konfigurace systému / Nastavení komunikace:

Dálkové ovládání aktivujte kliknutím na Aktivní dálkový terminál.

Dbejte na to, aby byla položka VCU Satelit deaktivována!!

Položka je označena háčkem (().

Potom klikněte na OK.

Pokračování kapitoly 8 – Dálkové ovládání

Potvrďte hlášení Chcete uložit data?

kliknutím na OK.

!!!! Neukončujte program !!!!

!!!! Vypněte pouze monitor !!!!

Počítač se teď nachází ve stavu čekání.

Jakmile dojde k zavolání, modem hovor přijme a naváže spojení.

Postarejte se o to, aby na tuto telefonní přípojku nebylo voláno běžným způsobem.

Vezměte si Váš Nokia Communicator a vytočte číslo telefonní přípojky, na kterou byl počítač s Greenkeeperem nainstalován.

Pokud navazujete spojení od vzdáleného počítače, musíte na tomto počítači nejdříve spustit příslušný terminálový program.

Terminálový program je již zahrnut v objemu dodávky Windows 95.

Nachází se v nabídce Start/Příslušenství.Hyperterminál.

Ohledně konfigurace si prosím přečtěte kapitolu 8 – strana 8-13.

Nabídky a ovládání se shoduje s ovládáním prostřednictvím Communicatoru.

Pokračování kapitoly 8 – Dálkové ovládání

Jakmile bylo spojení Greenkeeperem přijato, zadejte prosím Vaše heslo.

PERROT REGNERBAU DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ – NABÍDKA HESLO                  16.12.98 12:22:15

Zadat nové heslo:      ______________________

Po zadání hesla zmáčkněte klávesu [ENTER].

Potom se nacházíte v nabídce Heslo.

PERROT REGNERBAU DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ - NABÍDKA HESLO   	          16.12.98 12:22:17

Úroveň hesla dálkového ovládání:        úroveň hesla 3

Změň heslo pro dálkové ovládání, zmáčkni Enter

Klávesou ( volíte hlavní nabídku.

PERROT REGNERBAU DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ – HLAVNÍ NABÍDKA	16.12.98 12:22:48

1 Heslo

2 Man. otevř. ventily

3 Přenos dat

4 Změna aktivních programů

5 Servis

Pomocí kláves s šipkami se v nabídce dostanete na příslušné místo.

Pomocí kláves (( zvolíte příslušnou nabídku.

Klávesou ( zvolenou nabídku otevřete.

Klávesa ( Vás přivede k předcházející nabídce. (V hlavní nabídce není žádná funkce.)

Klávesa Backspace, nad klávesou Enter, ukončí režim zadávání.

Pokračování kapitoly 8 – Dálkové ovládání

Heslo - nabídka  01

V této nabídce zadáte příslušné heslo, podle způsobu přístupu.

PERROT REGNERBAU DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ – NABÍDKA HESLO    		  16.12.98 12:22:17

Úroveň hesla dálkového ovládání:        úroveň hesla 3

Změň heslo pro dálkové ovládání a zmáčkni Enter

Aktuální úroveň hesla je zobrazena na displeji. Zmáčkněte [Enter], abyste mohli zadat nové heslo.

PERROT REGNERBAU DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ – NABÍDKA HESLO   		16.12.98 12:22:15

Zadat nové heslo:      ______________________

Zadejte příslušné heslo a zmáčkněte klávesu [ENTER].

Úroveň hesla 0 dovoluje pouze přístup k nabídce Heslo.

Úroveň hesla 1 dovoluje přístup k nabídce 1 - 4

Úroveň hesla 2 nebo výše dovoluje přístup ke všem nabídkám.

Doba pro zadání hesla je nastavitelná. Tuto dobu (standard 30 minut) můžete nastavit v Nastavení komunikace.

Po uplynutí 30 minut, počítáno od doby spojení, se automaticky přejde do hlavní nabídky.

Heslo pak musí být zadáno znovu.

Klávesou ( se dostanete zpět do hlavní nabídky.

Pokračování kapitoly 8 – Dálkové ovládání

Manuálně otevřené ventily - nabídka 02

V této nabídce můžete ventily otevírat a zavírat ručně.

PERROT REGNERBAU DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ – MAN. AKTIVNÍ VENTILY       	16.12.98 13:05:32

T1- 0	T5- 0		T8- 0		T12- 0		T17- 0		G2- 0

T2- 0	T6- 0		T9- 0		T13- 0		T15- 0		G3- 0

T3- 0	T7/1- 0		T10- 0		T14- 0		T18- 0		G4- 0

T4- 0	T7/2- 0		T11- 0		T16- 0		G1- 0		G5- 0

Stav vedení dekodérů: Neaktivní          		Zavl. prg.:

Napětí A    27,7     				Napětí B     27,3      Man. otevř. ventily:  N

Zátěžový proud:    0,049       Zemní proud:      0,00

Klávesou [ENTER] se dostanete do režimu zadávání. Pokud se nenacházíte v režimu zadávání, můžete pomocí kláves (( přeskočit na další / předcházející ventil.

Otevřít ventil:		Zmáčkněte klávesu [ENTER].

Posouvejte kurzor pomocí kláves (( až na příslušný ventil

a zmáčkněte klávesu [ENTER].

Nyní zadejte dobu trvání otevření. Poté ještě jednou zmáčkněte klávesu

[ENTER].

Systém automaticky spustí čerpadlo s tou kapacitou, která se nejlépe hodí ke spotřebě.

(Viz man. spuštění ventilu – grafika)

Zavřít ventil:	           Zmáčkněte klávesu [ENTER].

Posouvejte kurzor pomocí kláves (( až na příslušný ventil a   zmáčkněte klávesu [ENTER].

Nyní zadejte pro dobu trvání otevření 0.

Potom ještě jednou zmáčkněte klávesu [ENTER].

Zobrazovací pole: 		Vedle názvu ventilu je zobrazeno, jak dlouho jsou manuálně

otevřené ventily otevřeny.

Pokud je zobrazena 0, je ventil uzavřen.

Stav vedení dekodérů:	Stav zavlažování

Zavl. prg.:			Jméno běžícího programu.

Pokud se nezobrazí žádné jméno, není žádný program aktivní.

Pokračování kapitoly 8 – Dálkové ovládání

Přenos dat - nabídka 03

V této nabídce mohou být programy přenášeny z počítače na VCU a rovněž mohou být programy z VCU odstraňovány.

PERROT REGNERBAU DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ – PŘENOS                  		16.12.98 13:06:02

Zavlaž. prg. v poč.                    Zavlaž. prg. ve VCU

1-TEST1     4-AGRIC                    	1-TEST1

2-FLIK                                 		2-FLIK

3-SECTEST

[1]-Přenos zavl.prg. na VCU		[2]-Další prg. v poč.		[3]-Předešlý prg. v poč.

[4]-Vymazat zavl. prg. na VCU 		[5]-Další prg. na VCU 		[6]-Předešlé zavl. prg. na VCU

Při vyvolání nabídky je provedena kontrola verzí programů.

Přitom se mohou objevit následující chybová hlášení:

Kód:041 – Zavlažovací prg. "xxx" neexistuje v počítači, jen ve VCU

Program "xxx" již v počítači neexistuje.

V tomto případě prosím odstraňte program "xxx" z VCU.

Kód:040 – Konflikt verzí zavlažovacího prg. "xxx" na VCU

Program "xxxxx" byl poté, co byl přenesen na VCU, v počítači změněn. Odstraňte program "xxxxx" z VCU a znovu ho přeneste z počítače na VCU.

Viz Přenos zavlažovacích programů na VCU.

Přenos zavl. prg. na VCU

Zmáčkněte klávesu [1]

Systém Vám hlásí:	Zvol program, který se má přenést: __

Zadejte příslušné číslo programu a zmáčkněte [ENTER].

Program je během několika vteřin přenesen na VCU.

Přitom se mohou objevit následující chybová hlášení:

1.	Kód:039 – Zavlažovací prg. "xxx" je ve VCU

Program se již nachází ve VCU.

2.	Kód:042 – Překročen max. počet manuálních programů ve VCU

Je již dosažen limit nanejvýš 8 manuálních programů ve VCU.

V tomto případě odstraňte z VCU manuální programy, které již nepotřebujete.

Pokračování kapitoly 8 – Dálkové ovládání

Kód:043 – Překročen max. počet zavlažovacích programů ve VCU

Je dosažen limit nanejvýš 12 programů jednotlivých ventilů nebo sektorů ve VCU. V tomto případě odstraňte z VCU programy, které již nepotřebujete.

Vymazat zavl. prg. ve VCU

Zmáčkněte klávesu [4]

Systém Vám hlásí:	Zvol program, který se má vymazat: __

Zadejte příslušné číslo programu a zmáčkněte [ENTER].

Program je během několika vteřin odstraněn z VCU.

Zůstává však zachován v počítači a může být kdykoliv opět přenesen na VCU.

Zavlažovací prg. v počítači

Zde se Vám zobrazí všechny programy, které se nacházejí na Vašem harddisku a byly testovány. Je vždy zobrazeno nanejvýš 6 programů. Abyste mohli vidět dalších 6 programů, zmáčkněte prosím [2]. Pro 6 předcházejících prosím zmáčkněte [3]. Na svém harddisku  můžete uložit nanejvýš 99 programů.

Zavlažovací prg. ve VCU

Zde se Vám zobrazí všechny programy, které se nacházejí na VCU. Pouze tyto programy mohou být VCU provedeny. Je vždy zobrazeno nanejvýš 6 programů. Abyste mohli vidět dalších 6 programů, zmáčkněte prosím [5]. Pro 6 předcházejících prosím zmáčkněte [6]. Na VCU můžete uložit nanejvýš 8 manuálních programů a 12 programů jednotlivých ventilů nebo sektorů.

Důležité:	Funkce dálkového ovládání a počítače nikdy nepoužívejte současně.

Může to způsobit nenadálé poruchy.

Při používání dálkového ovládání se na obrazovce vlevo dole objeví

hlášení "Terminál aktivní".

Pokračování kapitoly 8 – Dálkové ovládání

Změna aktivních programů - nabídka 04

V této nabídce můžete změnit program probíhajícího dne.

PERROT REGNERBAU DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ – ZMĚNA AKTIVNÍCH PROGRAMU  16.12.98 16:31:19

Jednotl.   Jméno prg.    Časy startů   Opr.  Trvání  Spotřeba vody  Programy VCU P

1:			                                                        1-FLIK

2:

3:

4:

Stav zavl.-Neaktivní  Čas VCU-16:29

[1]-Start   [2]-Stop zavlažování [3]-Zastavit zavlažování [7]-Další prg. VCU   [9]- Předcházející. prg. VCU

Jednotlivý:	Zde si můžete vybrat, jestli má být program po první aktivaci odstraněn

ze Změny aktivních programů.

Zadání [0] znamená: Program nebude odstraněn.

Zadání [1] znamená: Program bude po první aktivaci odstraněn.

I když bylo zadáno několik časů startů!

Jméno prg.:	Zde zadejte jméno pro příslušný program.

V tento den můžete zadat nanejvýš 4 různé programy vždy se 3 časy startů.

Při zadání již existujícího programu se objeví chybové hlášení

Kód:008 - xxxxx Již existuje.

V tomto případě odstraňte program ze Změny aktivních programů nebo zvolte jiný program.

Pro vymazání programu stačí, když je ze Změny aktivních programů odstraněno jméno programu.

Časy startů:	Zde máte možnost volit až 3 časy startů.

Můžete volit od 00.00 – 23:59 hodin v 5-timinutovém rastru.

Pokud se nějaký čas zastavení překrývá s dalším časem startu, objeví se chybové hlášení: Kód:048 – xx:xx Doba přesahu

V tomto případě zvolte jiný čas startu.

Abyste mohli čas startu vymazat, stačí jako čas startu zadat 0.

Opr.:	Zde můžete procentuálně měnit množství srážky příp. trvání programu. Rozsah je od 10% - 300% v krocích po 5%.

Při zadání 200% se program spustí dvakrát se 100%.   Standardní zadání: 100%

Pokračování kapitoly 8 – Dálkové ovládání

Mohou se objevit následující chybová hlášení:

Kód:049 - xxx Oprava doby přesahu

Vaše zadání způsobilo přesah programů.

Zvolte jinou hodnotu.

Kód:037 – Spotřeba vody pro zavlažovací program příliš vysoká

Vaše zadání způsobilo příliš vysokou spotřebu vody.

Zvolte nižší hodnotu.

Kód:036 – Překročena doba průběhu v zavlažovacím progamu

Vaše zadání způsobilo příliš dlouhé trvání programu.

Zvolte jinou hodnotu.

Nejdelší doba trvání = 23 hodin a 55 minut

Trvání:		Trvání celého programu v hodinách a minutách

Při změně hodnoty Opr. % je tato doba vypočítána znovu.

Spotřeba vody:	Spotřeba vody v m³/h

Při změně hodnoty Kor. % je spotřeba vody znovu vypočítána.

Stav:			Stav zavlažování označuje aktuální stav VCU.

Jsou zobrazovány následující informace o stavu:

Aktivní:	V současné době běží zavlažovací program.

(V tomto stavu neprovádějte žádné změny.)

Stop

zavlažování:	Zavlažovací program byl přerušen.

Uvnitř však běží dále.

Čekání:	Změna aktivních programů byla aktivována pomocí Start zavlažování.

VCU čeká na odpovídajícím způsobem zapsaný čas startu.

Neaktivní:	Nebyl spuštěn žádný automatický příp. manuální program.

VCU v tomto stavu nemůže spustit žádný program.

Tohoto stavu je vždy dosaženo kliknutím na Zastavit zavlažování.

Meteo:	Průběh zavlažování byl přerušen meteorologickou stanicí.

Maximální doba přerušení může být nastavena v nabídce Systém.

Program však uvnitř běží dále.

Man. zastav.	Byl zastaven manuální program. Zavlažování je přerušeno. Program však uvnitř běží dále. Abyste mohli program zcela zastavit, klikněte prosím na Zastavit zavlažování.

Pokračování kapitoly 8 – Dálkové ovládání

Manuálně:	Program byl spuštěn ručně.

Porucha:       Na VCU se objevila porucha. Prověřte příčinu poruchy v nabídce Servis. V tomto stavu se neprovádí žádné zavlažování.

Programy VCU

Zde se Vám zobrazí všechny programy, které se nacházejí ve VCU. Pouze tyto programy mohou být VCU provedeny. Na VCU můžete uložit nanejvýš 8 manuálních programů a 12 programů jednotlivých ventilů a sektorů.

Funkce: (nikoli v režimu zadávání)

[1]	Start

Tímto se VCU uvede do pohotovosti a čeká na první čas startu zapsaný do Změny aktivních programů. Když je tento čas startu dosažen, spustí se příslušný program.

To za předpokladu, že meteorologická stanice zavlažování povolila.

[2]	Stop zavlažování

Tímto se zavlažovací program přeruší.

Program však uvnitř běží časově dále.

Když je program znovu spuštěn, spustí se přesně na vypočítaném místě. To za předpokladu, že to nepovede k přesahu s následujícím programem.

[3]	Zastavit zavlažování

Při použití této funkce je program zcela zastaven. VCU ihned přechází do stavu

Neaktivní. Žádný program není spouštěn automaticky.

[7]	Zobrazí další 4 programy uložené ve VCU

[8]	Zobrazí předchozí 4 programy uložené ve VCU

(	Zpět k hlavní nabídce

Důležité:	Funkce dálkového ovládání a počítače nikdy nepoužívejte současně.

Může to způsobit nenadálé poruchy.

Při používání dálkového ovládání se na obrazovce vlevo dole objeví hlášení

"Terminál aktivní".

Pokračování kapitoly 8 – Dálkové ovládání

Servis - nabídka 05

V této nabídce jsou k dispozici dvě různé servisní funkce.

PERROT REGNERBAU DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ – SERVIS                    		16.12.98 13:02:19

Stav VCU: 100-OK

[1]-Odstranit poruchu VCU

[2]-Zavřít otevřené ventily

Poslední příkaz[2]-Zavřít otevřené ventily

Pole Stav VCU Vám udává současný stav vedení dekodérů.

Mohou se zde objevit následující hlášení:

100-OK

Nenastala žádná porucha.

101-Inicializace

Při tomto hlášení je vedení dekodérů znovu inicializováno.

Jakmile je inicializace ukončena, následuje příslušné hlášení.

100 až 105.

102-Chyba synchronizace

Vedení dekodérů nemohlo být synchronizováno.

Obraťte se prosím na Vaše příslušné zastoupení firmy Perrot.

103-Porucha zemnění

Zemní proud v kabelu dekodérů je příliš vysoký.

Zkontrolujte kabel dekodérů pro případ výskytu vadných míst (kabelové spoje atd.).

104-Příliš vysoký zátěžový proud

Odběr proudu vedení dekodérů je příliš vysoký.

Zkontrolujte vedení dekodérů pro případ zkratu a zkontrolujte i samotné dekodéry.

105-Napěťová chyba

Výstupní napětí vedení dekodérů je příliš nízké.

Obraťte se na Vaše příslušné zastoupení firmy Perrot.

Pokračování kapitoly 8 – Dálkové ovládání

Zadávané údaje:

[1]	Odstranit poruchu VCU

Tato funkce uvede po nějaké poruše VCU opět do provozu.

Vedení dekodérů je nainstalováno znovu.

Tato funkce musí být provedena poté, co se chyba objevila.

Jinak není zavlažování možné.

[2]	Zavřít otevřené ventily

Při této funkci jsou všechny manuálně otevřené ventily uzavřeny.

Poslední příkaz

Zde se vždy zobrazí Váš poslední zadaný příkaz.

Pokračování kapitoly 8 – Dálkové ovládání

2. Dálkové ovládání přes počítač

Toto ovládání se shoduje s ovládáním přes mobilní telefon.

Ke spojení zde však nedojde přes mobilní telefon, nýbrž přes běžnou telefonní linku prostřednictvím počítače a modemu.

Počítač, který má sloužit jako dálkové ovládání, musí obsahovat následující části:

1.	Modem

2.	Terminálový program (emulaci ANSI) např. HYPERTERMINAL

Windows 95 již obsahuje terminálový program s emulací ANSI.

Spusťte program Hyperterminál z nabídky Start Start / Příslušenství.

Konfigurujte hyperterminál následujícím způsobem:

Dejte Vašemu novému spojení název.

Potom klikněte na OK.

Pokračování kapitoly 8 – Dálkové ovládání

Zadejte zde příslušné telefonní číslo.

Potom klikněte na OK.

Zde klikněte na Settings (Nastavení).

Zde klikněte na Modify (Změnit).

Pokračování kapitoly 8 – Dálkové ovládání

Jako emulaci zde zvolte: ANSI

a klikněte potom na Terminal Setup  (Nastavení terminálu).

Zde zvolte nastavení Underline (Podtržení).

Všechno ostatní prosím deaktivujte.

Potom klikněte na OK.

Nyní klikněte na ASCII Setup….

Pokračování kapitoly 8 – Dálkové ovládání

Zvolte zde následující možnosti:

(	Send line ends with line feeds (Zaslané řádky končí posunem o řádek)

(	Echo typed characters locally (Se zadanými znaky vystoupit lokálně /lokální echo/)

(	Wrap lines that exceed terminal width (Zalomit příliš dlouhé řádky

v terminálovém okně)

Potom klikněte na OK.

Zde opět klikněte na OK.

Pokračování kapitoly 8 – Dálkové ovládání

Zde klikněte na Cancel (Zrušit).

Teď si zvolte druh písma: Nabídka Náhled / Font

Zvolte zde Fixedsys. Ponechte velikost písma.

Klikněte na OK.

Uložte spojení pod Soubor / Uložit.

Nyní můžete začít s volbou.

Ovládání se shoduje s dálkovým ovládáním prostřednictvím NOKIA-Communicatoru.

Viz kapitola 8 - strana 8-3

Pokračování kapitoly 8 – Dálkové ovládání

3. Ovládání VCU modemem

Pomocí této funkce můžete navázat spojení s VCU, která byla nainstalována na jiném místě.

Musí být splněny následující předpoklady:

1.	VCU s modemem, bez počítače! Modem je spojen přímo s VCU.

Daná telefonní přípojka s krabicí TAE.

2.	Počítač bez VCU, avšak s nainstalovaným softwarem Greenkeeperu Win95 jakož

i s nainstalovaným modemem.

Daná telefonní přípojka s krabicí TAE.

VCU (na nějakém místě) musí být konfigurována následujícím způsobem:

Modem musí být připojen na danou telefonní zásuvku (TAE).

VCU a modem musí být zapnuty.

Počítač bez VCU je konfigurován následujícím způsobem:

Modem musí být připojen na danou telefonní zásuvku (TAE).

Modem a počítač musí být zapnuty.

Spustit software Greenkeeperu.

## Všechny programy ve VCU musí být k dispozici také v tomto počítači!!

V nabídce Nastavení komunikace zvolit funkci VCU Satelit. Zvolte příslušný COM-port modemu.

V poli Tel. č. modemu VCU zadejte číslo* příslušné telefonní přípojky VCU (bez dělicích znamének atd.).

Pokud je Vaše přípojka připojena na telefonním zařízení, musíte předtím případně volit 0 nebo příslušné číslo.

Jinak se Vám neozve tón pro volbu.

V tomto případě před telefonním číslem zadejte následující:

0Wxxxxx

0= Přístup ke státní lince u pobočkových zařízení. Může být např. i 91.

(Zeptejte se Vašeho správce systému.)

W= Po volbě pro přístup ke státní lince je vložena malá pauza mezi vytáčením.

x= Telefonní číslo s příp. předvolbou.

Pokračování kapitoly 8 – Dálkové ovládání

Greenkeeper pak sám navazuje spojení s VCU, jestliže na Com 1 nebyla VCU nalezena.

Neprovádějte žádné změny v poli Inicializace.

Automatické ukončení

Zde můžete zadat max. neaktivní dobu.

Rozsah hodnot: 	100 - 3600 s

Standard:		600 s

Pokud mezi počítačem a VCU nedojde po určitou dobu k žádné výměně dat, je spojení přerušeno a objeví se upozornění:

Spojení přerušeno, neboť byla překročena doba pro přístup!

OK

Spojení s VCU bylo přerušeno, protože se v neaktivní době neuskutečnila žádná výměna dat.

V případě potřeby navažte spojení znovu přes Spojit.

Max. time to connect (sec) (Maximální doba spojení /s/)

Je to maximální doba mezi vytočením a spojením.

Rozsah hodnot:	25 - 125 s

Standard:		45 s

Pokud během zde zadané doby nedojde ke spojení, je vytáčení zastaveno.

Následuje hlášení:

Klikněte na OK, abyste vytvořili spojení znovu.

Vyber pulsní vytáčení

Zde můžete měnit způsob vytáčení.

Standardně je nastavena tónová volba.

### Existují však i přípojky s pulsním vytáčením.

### Hlavně u telefonních zařízení.

Pokračování kapitoly 8 – Dálkové ovládání (transmitter)

4. Dálkové ovládání přes transmitter

Ruční terminál se skládá z 2 x 16-timístného displeje a 7 kláves funkcí.

Komunikace jakož i napájení napětím jsou uskutečňovány přes 2-žilový kabel dekodérů.

Daná zástrčka je spojena s přípojkou pole.

Transmitter nabízí následující funkce:

- Otevřít ventil

- Ihned zavřít ventil

- Ihned zavřít všechny ventily

Než může být transmitter použit, musí se přenést názvy ventilů s náležejícími čísly dekodérů na transmitter.

To se obecně provádí při instalaci, takže opětovné přenášení zpravidla není nutné.

Pokud jste ale měnili, mazali nebo přidali názvy ventilů, pak musíte data znovu přenést.

Přenos dat na transmitter

K tomu se musí transmitter spojit s přípojkou pole.

Spusťte software Greenkeeperu a zadejte heslo pro úroveň 3.

Klikněte na nabídku [Servis - Přenos dat transmitteru].

Klikněte na Start přenosu dat.

Data jsou následně přenesena na transmitter.

Po úspěšném přenosu klikněte na OK.

Pokračování kapitoly 8 – Dálkové ovládání (transmitter)

Data zůstávají v transmitteru uchována, i když není spojen s vedením dekodérů.

Při aktivaci ventilu transmitterem je automaticky spuštěno pouze čerpadlo 1 (č. dekodéru 246). Všechna ostatní čerpadla musí být aktivována manuálně podle č. dekodéru zvlášť.

Č. ventilu

Název ventilu

Zbývající doba

Displej LCD

Stav ventilu

Trvání otevření

Manuálně aktivovaný ventil

Stav zavlažování

1 - NNNNNNNNN   YY

AUTO    MAN    XXX    OFF

Pokračování kapitoly 8 – Dálkové ovládání (transmitter)

Číslo ventilu:		Fyzické číslo ventilu, shoduje se s č. dekodéru.

Název ventilu:	Název ventilu, který byl v Greenkeeperu přiřazen k č. dekodéru.

Zbývající doba:	Zbývající doba otevření zobrazeného ventilu.

Stav zavlažování:	Jsou zobrazovány následující stavy:

AUTO			Zavlažovací programy jsou spouštěny automaticky.

MAN			Běží manuálně aktivovaný proces zavlažování.

STOP			Zavlažovací program byl přerušen.

PORUCHA		VCU hlásí poruchu. Zavlažování není možné.

NO ANSWER		Transmitter nepřijímá žádná data z VCU.

PRÁZDNÉ		Zavlažování není aktivní.

Manuálně aktivované ventily:

Když jsou ventily otevřeny manuálně, zobrazí se zde MAN.

Trvání otevření:

Trvání otevření ventilu. Tato doba může být změněna klávesami 4 a 5.

Stav ventilu:

Toto pole zobrazuje stav zvoleného ventilu. On / Off

Pokračování kapitoly 8 – Dálkové ovládání (transmitter)

Klávesy funkcí:

(	Deaktivuje všechny ventily včetně dekodérů čerpadel.

Pozor: Jen čerpadlo 1 je aktivováno / deaktivováno automaticky.

(	Zobrazí předcházející ventily

(	Zobrazí následující ventily

(	Trvání otevření nastavit směrem dopředu (standard 15 min)

(	Trvání otevření nastavit směrem dozadu (standard 15 min)

(	Otevře zobrazený ventil. Další zadávání je zablokováno.

(	Uzavřít zobrazený ventil.

Přehledy - kapitola 9

Greenkeeper ukládá všechny procesy zavlažování ve VCU. Tyto procesy jsou softwarem dávány k dispozici jako přehledy.

Rozlišujeme dva různé přehledy:

1.	Roční přehled

Zde je pro každý ventil zobrazen součet množství vodní srážky

jakož i spotřeby vody vždy za aktuální a předcházející rok.

2.	Aktuální přehled zavlažování

Zde jsou zobrazeny všechny aktivity ventilů posledních

zavlažovacích	programů.

Roční přehled

Aby bylo možné nahlédnout do ročního přehledu, klikněte na:

Přehledy / Roční přehled

Zde je pro každý ventil uveden roční součet vodní srážky, aktivní doby a spotřeby vody. Pomocí Tisknout můžete s tímto seznamem vystoupit na Vaši tiskárnu.

Pomocí Minulý rok přejdete do předcházejícího/aktuálního roku. Pomocí OK přehled opustíte.

Pokračování kapitoly 9 - Přehledy

Přehled programů

Aby bylo možné nahlédnout do přehledu zavlažovacích programů, klikněte na:

Přehledy / Aktuální přehled zavlažování

Zde můžete vidět aktivaci ventilů posledních 15 zavlažovacích programů.

Pokud bylo uloženo již 15 přehledů, je vždy vymazán nejstarší (nejvyšší č. přehledu). Všechny ostatní přehledy se pak posunou o jedno číslo dále a nejnovější přehled dostane č. 1.

Název přehledu:	Jméno zavlažovacího programu.

Čas startu:		Čas startu zavlažovacího programu.

Číslo přehledu:	Pořadové č. přehledu

1 -15 (nejnovější je vždy 1).

S 9:			Název a hodnota frekvenčního vstupu 1.

S 10:			Název a hodnota frekvenčního vstupu 2.

Pokračování kapitoly 9 - Přehledy

Čas zastavení:	Čas přerušení meteorologickou stanicí nebo ručně.

Pozice:		Pořadové č.

1 - 1600 (480 u programu jednotlivého ventilu/sektoru).

Stav:			Stav ventilu. 2-krát na každý ventil.

Otevřen / Zavřen.

Čas:			Čas spuštění zavlažovacího programu.

S 5:			Zobrazení V/I měřiče průtoku.

Pokud je měřič průtoku k dispozici, je zde udán skutečný průtok.

Přibližný průtok:	Průtok vypočítaný na základě zadaných údajů.

S 6:			Zobrazení P/I tlakoměru.

Pokud je tlakoměr k dispozici, je zde zobrazen skutečný tlak v barech.

Tisknout:  		Výstup aktuálního přehledu na tiskárnu.

Předchozí přehled:	Předchozí přehled (pouze, pokud byl uložen více než 1 přehled).

Příští přehled:	Další starší přehled.

Na VCU může být uloženo nanejvýš 4000 aktivit ventilů.

U max.133 ventilů je to 15 přehledů. Při vyšším počtu ventilů v jednom programu se počet max. přehledů snižuje.

U 180 ventilů na každý program je to už jen 11 přehledů.

Výpočet se provádí podle následujícího vzorce:

4000/180 = 11,1  - 11 přehledů

Když se překročí kapacita, je nejstarší přehled vymazán.

Všechny přehledy se posunou o jedno místo dopředu. Nový přehled pak dostane č. 1.

Každý ventil podává 2 hlášení o stavu, a to kdy bude otevřen a kdy bude zavřen.

Zálohování dat - kapitola 10

ZÁLOHUJTE SVÁ DATA PRAVIDELNĚ!

Zaprvé jsou to základní údaje, tedy všechny údaje závislé na systému jako průtok čerpadla, název venitlu, plocha atd.

Zadruhé jsou to programová data, tedy všechna nastavení atd.

Postupujte při tom následujícím způsobem:

V nabídce Konfigurace systému klikněte na Ukládání/Obnovení.

Otevře se zadávací okno Ukládání / obnovení.

Pokračování kapitoly 10 – Zálohování dat

Nejdříve si vyberte, která data chcete uložit. Jsou to zpravidla základní údaje a programová data.

Klikněte jednou na Ukládání základních údajů a Ukládání progr. dat.

Vybraná data jsou označena háčkem (().

Zvolte jednotku, na kterou mají být záložní soubory uloženy.

Zabudovaná disketová jednotka má zpravidla označení [A:].

Do jednotky A: vložte prázdnou a naformátovanou disketu 3,5".

Nyní jednou klikněte na Start ukládání.

Zálohovací program pak začne se zálohováním základních údajů a programových dat.

Po úspěšném zálohování obdržíte následující informaci:

Potvrďte toto hlášení kliknutím na OK.

Vaše údaje byly uloženy na Vámi zvolený nosič dat.

Nyní můžete okno Ukládání opustit kliknutím na OK.

Pokračování kapitoly 10 – Zálohování dat

Abyste mohli údaje ve Vašem počítači obnovit, klikněte na

Ukládání základních údajů a Ukládání progr. dat.

Položky jsou označeny háčkem (().

Zvolte jednotku s nosičem dat zálohovaných údajů.

Zabudovaná disketová jednotka má zpravidla označení [A:].

Vložte příslušnou disketu.

Nyní klikněte na Start obnovení.

Zálohovaná data jsou pak kopírována zpět do adresáře Greenkeeperu.

Po úspěšném obnovení Vašich dat obdržíte následující informaci:

Potvrďte toto hlášení kliknutím na OK.

Vaše data byla úspěšně obnovena.

Nyní můžete okno Ukládání opustit kliknutím na OK.

Konfigurace systému - Kapitola 11

Hlavní data se člení na dvě oblasti:

Údaje o čerpadlech / hydr. skupiny a sektory

1.	Zadání čerpadla (-el) s příslušnou kapacitou

2.	Stav čerpadla

3.	Doba předstihu, doba doběhu čerpadla, doba intervalu

4.	Rozdělení potrubní sítě na hydraulické skupiny

5.	Rozdělení hydraulických skupin na hydraulické sektory

Údaje o ventilech

6.	Přiřazení názvu ventilu k odpovídajícímu č. dekodéru

7.	Plocha k zavlažování připadající na jeden název ventilu

8.	Přidělit názvy ventilů příslušné hydraulické skupiny

a hydraulického sektoru.

9.	Spotřeba vody příslušného ventilu

Tyto údaje jsou při instalaci stanoveny instalatérem a jsou příslušným způsobem zaznamenány.

V žádném případě neměňte žádné z těchto údajů

bez domluvy s Vaším instalatérem!

Greenkeeper na základě těchto údajů vypočítá celý průběh programu.

Po provedení změn musí být všechny programy odstraněny ze Změny aktivních programů

a z VCU. Všechny zavlažovací programy musí být přizpůsobeny novým hlavním datům

a znovu vyzkoušeny (test programu).

Teprve potom můžete zavlažovací programy opět přenést na VCU a zaznamenat je ve Změně aktivních programů.

Zadání nebo změna hlavních dat je možná jen v úrovni hesla 3.

Pokračování kapitoly 11 – Hlavní data

Údaje o čerpadlech / hydraulické skupiny a sektory

Příslušným heslem přejděte do úrovně hesla 3.

V nabídce Konfigurace systému klikněte na

Údaje o čerpadlech/hydraulické skupiny a sektory.

Otevře se zadávací okno:

V tomto okně se provádí zadávání všech důležitých údajů o čerpadlech jakož i o hydraulických skupinách a hydraulických sektorech.

Tyto údaje jsou zpravidla zadávány při instalaci.

Okno je členěno na tři oblasti:

1.	Nastavení čerpadel

2.	Nastavení hydraulické skupiny

3.	Nastavení hydraulických sektorů

Pokračování kapitoly 11 – Hlavní data

Nastavení čerpadel

Zde můžete definovat až 5 čerpadel. Každému čerpadlu je přiděleno určité číslo dekodéru. Dbejte na to, aby Greenkeeper při aktivaci spustil vždy čerpadlo s nejvyšším číslem dekodéru jako první.

Zde můžete určit stav každého jednotlivého čerpadla.

Zvolte odpovídající stav ze seznamu.

Neinstalován:		Čerpadlo není nainstalované a není systémem zohledňováno.

Pasivní:		Čerpadlo je sice nainstalované, avšak určené např. pro servisní účely

Není systémem zohledňováno.

Aktivní:		Čerpadlo je nainstalované a je systémem zohledňováno.

V tomto poli zadejte k danému čerpadlu odpovídající kapacitu.

Zadání:	0,0 - 999,9 m³/h

Tato zadaná kapacita je zohledňována jen pro ta čerpadla, jejichž stav je nastaven na Aktivní.

Pokračování kapitoly 11 – Hlavní data

Zde zadejte předstih. V nejširším slova smyslu i zpoždění.

Zadání:	0 - 250 s

Po spuštění posledního čerpadla se otevření prvního ventilu zpozdí o zadaný předstih.

Příklad:	Čerpadlo 1 se spouští ........ 5 s   předstih ....... otevře se první ventil.

Zde zadejte interval čerpadel.

Zadání:	0 - 30 s

Je to možné jen při více než jednom čerpadle.

Interval je pauza ve vteřinách mezi aktivací / deaktivací vždy dvou čerpadel.

Při plném vytížení systému (5 čerpadel) je Interval použit 4-krát.

Zde zadejte přesah posledního čerpadla.

Zadání:	0 - 100 s

Přesah je doba, ve které čerpadlo po uzavření ventilu běží dále.

PAMATUJTE: Kvůli předstihu a intervalu to může v krajním případě 
trvat až 370 vteřin, než se otevře první ventil!

Pokračování kapitoly 11 – Hlavní data

Příklad - spuštění čerpadla s předstihem a intervalem

Čerpadla 1, 3 und 5 jsou nainstalovaná a aktivní.

Předstih:	50 s

Interval:	20 s

Spuštění programu, ve stejné době se spouští čerpadlo 5

Jako první se vždy spouští čerpadlo s nejvyšším číslem.

Pak běží zadaný interval.

Po uplynutí intervalu se spouští čerpadlo 3.

Opět běží interval.

Po uplynutí intervalu se spouští čerpadlo 1.

Teď běží předstih.

Po uplynutí předstihu se otevře první ventil.

S			Průběh

0			Program se spouští, čerpadlo 5 se spouští

20 (interval)		o 20 s později se spouští čerpadlo 3

40 (interval)		o 20 s později se spouští čerpadlo 1 (relé 1 se stane aktivním)

90 (předstih)		o 50 s později se otevře první ventil

Zde tedy uplyne již 90 vteřin, než se otevře první ventil.

Výstupní relé 1 a 2 se sepnou až po spuštění čerpadel 1 a 2.

V tomto případě se výstupní relé 1 sepne až po 40 vteřinách!

Pokračování kapitoly 11 – Hlavní data

Příklad – konec programu s přesahem a intervalem

Čerpadla 1, 3 a 5 jsou nainstalovaná a aktivní.

Přesah	:	 50 s

Interval:	 20 s

Konec programu, všechny ventily jsou uzavřeny, všechna čerpadla běží dále.

Pak běží přesah.

Po uplynutí přesahu se vypne čerpadlo 1.

Vždy je jako první vypnuto čerpadlo s nejnižším číslem.

Teď běží interval.

Po uplynutí intervalu se vypne čerpadlo 3.

Opět běží interval.

Po uplynutí intervalu se vypne čerpadlo 5.

S			Průběh

0			Uzavře se poslední ventil

30 (přesah)		Vypne se čerpadlo 1 (relé 1 je deaktivováno)

50 (interval)		Vypne se čerpadlo 3

70 (interval)		Vypne se čerpadlo 5

Zde se tedy poslední čerpadlo vypne až 70 vteřin po uzavření posledního ventilu.

Výstupní relé 1 a 2 se rozepnou vypnutím čerpadel 1 a 2.

V tomto případě se výstupní relé 1 rozepne již po 30 vteřinách.

Pokračování kapitoly 11 – Hlavní data

Hydraulické skupiny

Při provádění zavlažování se "Greenkeeper" pokouší otevřít tolik ventilů, jak to kapacita čerpadel umožňuje.

Pokud nejsou ventily přiřazeny k žádné hydraulické skupině/sektoru, děje se tak podle určitého algoritmu, který bere ohled jen na průtok jednotlivých ventilů, ne však na uspořádání potrubního vedení a jeho rozměry.

Protože pro účinnost zavlažování může být velmi nevýhodné, když např. současně běžící ventily jsou zásobovány ze stejného potrubního svazku (tlaková ztráta), je třeba dát Greenkeeperu informace, které ventily jsou zásobovány z kterého potrubního svazku a jak vysoký je max. povolený průtok potrubních svazků.

Rozdělením potrubní sítě na hydraulické skupiny a hydraulické sektory je Greenkeeperu umožněno potrubní síť optimálně využít. Doba zavlažování je tímto snížena na minimum.

Pokračování kapitoly 11 – Hlavní data

Příklad vedení potrubí

U příkladu uvedeného na předchozí straně má každý samostatně řízený postřikovač na greenu spotřebu vody cca 10 m³/h a seskupení na tee mají spotřebu 6 m³/h příp. 8 m³/h.

Protože kapacita čerpadel činí 40 m³/h, bylo by možné, aby všechny 4 postřikovače na greenu byly v provozu současně.

Neboť by pak potrubí ke Greenu 1 bylo přetížené, zatímco zbývající potrubí zůstávají nevyužita, byly by tlakové ztráty zbytečně vysoké.

Z tohoto důvodu je při tomto rozmístění vhodné, aby se ventily podle uvedeného příkladu rozdělily do hydraulických skupin a hydraulických sektorů.

Když je pak dle znázorněného příkladu zadáván průtok pro hydraulické skupiny/zóny, mohou být na jednom greenu současně v provozu nanejvýš 2 postřikovače.

Následující schéma toku k našemu případu to ještě jednou objasní.

Schéma toku

Kapacita čerpadel							        40

Hydr. skupina							A			     B

#### Max. průtok hydr. skup. (m³/h)			           30		           	    25

### Hydr. sektor						1	2	3	     4		5

#### Max. průtok hydr. sek. (m³/h)		           10        22       10             22 	           10

Ventily (průtok m³/h)			                     1T1(8)   1G1(10)   1T2(8)        1G2(10)             1T3(6)

2T1(6)   2G1(10)   2T2(8)        2G2(10)             2T3(6)

3G1(10)   		 3G2(10)

4G1(10)   		 4G2(10)

Pokračování kapitoly 11 – Hlavní data

Hydraulické skupiny

Zde definujte hydraulické skupiny. Každé skupině je přiděleno písmeno od A – I. Můžete tedy definovat až 9 hydraulických skupin.

Vypočítejte max. množství průtoku, s přihlédnutím k rozměru trubky a délce potrubí.

Nyní klikněte do bílého pole (průtok). Zapište zde prosím přípustný průtok.

Později již zadáte jen příslušný sektor A – I.

Rozsah hodnot:	0 - 999 m³/h

Při zadání 0 nedojde k přidělení / vytvoření hydraulických skupin.

(Skupiny byly vymazány!)

Spotřeba vody hydraulické skupiny nemůže být nikdy vyšší než výkon čerpadla.

Pokračování kapitoly 11 – Hlavní data

Hydraulické sektory

Hydraulické sektory vnikají dalším dělením hydraulických skupin.

Hydraulický sektor patří vždy do jedné hydraulické skupiny.

Nemůžete definovat hydraulické sektory, aniž byste předtím definovali hydraulické skupiny.

Definovat můžete až 40 sektorů.

Zde definujte hydraulické sektory. Každému sektoru je přiděleno číslo mezi 1 – 40. Pozdějí zadáte již jen příslušné číslo.

Klikněte do pole [Průtok m³/h] a zadejte žádané množství průtoku v m³/h. Zadaná hodnota je automaticky převzata kliknutím do jiného pole.

Průtok sektoru je závislý na průtoku hydraulické skupiny a nemůže být nikdy vyšší než celkový výkon čerpadel.

Rozsah hodnot:	0 - 999 m³

Při zadání 0 nedojde k přidělení / vytvoření hydraulických sektorů.

(Sektory byly vymazány!)

K jedné hydraulické skupině může být přiřazeno i více hydraulických sektorů.

Vlastní přiřazení je provedeno až u údajů o ventilech.

Pokračování kapitoly 11 – Hlavní data

Při zadávání dbejte následujících pokynů:

Maximální průtok je dán výkonem čerpadla.

Při více než jednom čerpadle platí součet všech čerpadel.

Pokud je hodnota vyšší než maximální udaný průtok, objeví se vám chybové hlášení:

Kód:003 - xx nad limitem   Zadaná hodnota je příliš vysoká.

Průtok hydraulických skupin a sektorů musí být vyšší (nebo stejný) jako průtok přiřazených ventilů. Pokud byla zadána hodnota nižší, objeví se vám následující chybové hlášení:

Kód:023 - xx chybný průtok

Zadaná hodnota je neplatná.

xx představuje příslušný ventil.

Pokud je zadaná hodnota pod platným rozsahem zadání, objeví se následující chybové hlášení:

Kód:002 - xx pod limitem

Zadaná hodnota je příliš nízká.

V případě změn jsou všechny simulované programy vymazány. Všechny programy ve VCU musí být odstraněny. (Viz kapitola 4)

Pokračování kapitoly 11 – Hlavní data

Údaje o ventilech

V nabídce Konfigurace systému klikněte na položku Údaje o ventilech.

Zde jsou zadávány a ukládány všechny údaje o ventilech.

Zde je zobrazeno pořadové číslo ventilu a toto číslo se shoduje se skutečným číslem dekodéru.

Zde můžete změnit pořadí zobrazování jednotlivých ventilů.

Obvykle je zobrazování prováděno podle čísla dekodéru vzestupně.

Rozsah hodnot:	1 - 240

Zadáno:		Číslo dekodéru

Pokračování kapitoly 11 – Hlavní data

Zde zadejte číslu dekodéru jednoznačný název ventilu.

Název ventilu se může vyskytovat pouze jednou.

Rozsah hodnot:	1 - 8 znaků

Všechna písmena jsou automaticky změněna na velká písmena.

Chybová hlášení:

Kód:008 - xxx je právě používán (název ventilu již existuje)

Kód:006 - xxx překročena platná délka (název ventilu je příliš dlouhý, nanejvýš 8 znaků)

Při zadávání začínejte vždy s názvem plochy, která se má zavlažovat.

V Greenkeeperu Win95 existují funkce, které třídí vždy podle prvních znaků.

Příklad:	G	01	-	1

Pořadové číslo ventilu

Green 1

Návrh pro názvy ventilů

T	-	Tee - odpaliště

B	-	Bunkry

D	-	Driving range

F	-	Fairway

G	-	Green

P	-	Pitch green

R	-	Cvičná plocha

0-9	-	Číslování

Pokračování kapitoly 11 – Hlavní data

Plocha, která je zavlažována postřikovači rozmístěnými za ventilem.

Rozsah hodnot: 0 - 99999 m²

Na základě této plochy, s přihlédnutím ke spotřebě vody a trvání programu, je vypočítáno množství srážky.

Zde je příslušný ventil přiřazen k hydraulické skupině. K dispozici je nanejvýš 9 hydraulických skupin.

Rozsah hodnot:	A - I

Žádné přiřazení:	Prázdné pole

Zde je příslušný ventil přiřazen k hydraulickému sektoru. Sektor je pak zase přiřazen k příslušné hydraulické skupině.

Rozsah hodnot:	1 - 40

Žádné přiřazení:	0

PAMATUJTE:

Hydraulický sektor může být používán pouze s hydraulickou skupinou.

Hydraulické skupiny a sektory musely být předtím definovány v nabídce Údaje

o čerpadlech.

K jednomu sektoru může být přiřazeno nanejvýš tolik ventilů, kolik dovoluje kapacita sektoru. (Nabídka Údaje o čerpadlech / hydraulické skupiny a sektory)

K jedné skupině může být přiřazeno nanejvýš tolik sektorů, kolik dovoluje kapacita hydraulické skupiny. (Nabídka Údaje o čerpadlech / hydraulické skupiny a sektory)

Maximální kapacita skupiny je závislá na kapacitě čerpadla.

Pokračování kapitoly 11 – Hlavní data

Toto je teoretický průtok, který vychází na základě počtu a velikosti trysek

na daném ventilu.

Rozsah hodnot:	0 - 999 m³/h

Na základě průtoku vypočítá program příslušným způsobem trvání programu příp. množství srážky.

PAMATUJTE:

Průtok musí být stejný nebo menší než výkon čerpadla (čerpadel).

Průtok musí být stejný nebo menší než průtok hydraulické skupiny příp.

sektoru přiřazeného k ventilu.

Tisknout:			Zde se může s daty vystoupit na tiskárnu.

OK:				Kliknutím na OK je zadávání ukončeno.

Potvrďte otázku Uložit? odpovědí Ano.

Data jsou uložena.

Při změně údajů

Všechny simulované programy budou vymazány.

Zavlažovací programy musí být odstraněny z VCU.

Všechny existující programy musí být aktualizovány a znovu testovány.

Potom mohou všechny znovu otestované programy být opět přeneseny na VCU.

Nastavení komunikace - Kapitola 12

Zde jsou prováděna všechna nastavení pro komunikaci přes sériové rozhraní jakož i aktivaci/deaktivaci dálkového ovládání (modemový provoz).

Existují dvě možnosti dálkového ovládání:

1.	( VCU Satelit

Pomocí této funkce můžete řídit vzdálenou VCU z Vašeho počítače. K tomu musí být

VCU spojena s modemem.

2.	( Aktivní dálkový terminál

Pomocí této funkce můžete Vaši VCU řídit z radiotelefonu* nebo z jiného počítače

(Greenkeeper není potřeba).

Pokračování kapitoly 12 – Nastavení komunikace

Nastavení portů VCU

Sériové rozhraní:	           Zde je pro spojení s VCU zvoleno sériové rozhraní.

COM-porty, které nejsou k dispozici, jsou znázorněny šedě.

Oblast zobrazení: COM 1 – 6

Standard: COM 1

U funkce Ovládání VCU modemem zde musí být bezpodmínečně zvolen COM-port modemu. Jinak nebude modem volit!

Baudrate (Přenosová

rychlost v baudech):		Baud je jednotkou telegrafní rychlosti (1 Bd=1 s),

tzn. četnosti změn stavu na přenosovém kanále za vteřinu.

Přednastavení: 57600 baud

Ovládání VCU modemem

VCU Satelit:			Zde může být dálkové ovládání aktivováno příp. deaktivováno.

Abyste mohli aktivovat dálkové ovládání VCU, klikněte prosím na VCU Remote (dálkové ovládání). Položka je pak označena háčkem (().

Dbejte pokynu u sériového rozhraní!

Pokud byl VCU Satelit aktivován, je přes modem navázáno

spojení se vzdálenou VCU.

Tel. č. modemu VCU:	Aby bylo možné navázat spojení se vzdálenou VCU, musí zde

být zapsáno telefonní číslo příslušné telefonní přípojky. Pokud se

Vaše telefonní přípojka nachází na pobočkovém zařízení, musíte

před volaným číslem zadat číslo pro přístup ke státní lince,

zpravidla 0.

Příklad:	bez pobočkového zařízení	012346789

Příklad:	s pobočkovým zařízením	0w012346789

0 pak zajistí přístup ke státní lince, w způsobí krátkou pauzu až

do vytáčení telefonního čísla.

Inicializace:			Zde jsou zasílány určité příkazy k modemu.

Tato nastavení neměňte.

Automatické ukončení:	Zde je zadána maximální neaktivní doba.

To znamená, že když během zde zadané doby nenastane žádná

aktivita, je spojení přerušeno.

Rozsah hodnot: 100 - 3600 s

Standard: 600 s

Pokračování kapitoly 12 – Nastavení komunikace

Vyber pulsní vytáčení:	Zde může být změněn způsob vytáčení.

Standardně je způsob vytáčení nastaven na volbu tónovou.

Abyste mohli způsob volby přepnout na pulsní vytáčení, klikněte

jen jednou na toto pole.

Je naprosto jednoduché zjistit, který způsob vytáčení má Vaše

přípojka.

Zvedněte sluchátko a vytočte číslo.

Pokud pak slyšíte různé pískavé tóny, má Vaše přípojka volbu

tónovou.

Standard:	Deaktivováno (tónová volba)

Max. time to connect (sec)

(Max. doba spojení /s/):	Toto nastavení určí maximální čekací dobu po vytočení

a vlastním spojení. Pokud nedojde ve zde zadané době

ke spojení, objeví se Vám hlášení:

RozsaRozsah hodnot:	25 – 120 s

Standard:		45

Spojit:				Prostřednictvím tohoto přepínače můžete vytvořit spojení

se vzdálenou VCU.

Přerušit:			Prostřednictvím tohoto přepínače je přerušeno existující spojení.

Nastavení portu dálkového terminálu

Sériové rozhraní:		Druhé sériové rozhraní slouží k dálkovému ovládání

prostřednictvím Nokia 9000 Communicatoru nebo jiného

počítače.

Musí zde být připojen modem!

Rozsah hodnot: COM 1 - 6

Standard: COM 2

Baudrate (Přenosová

rychlost v baudech):		Baud je jednotkou telegrafní rychlosti  (1 Bd=1 s), tzn. četnosti

změny stavu na přenosovém kanále za vteřinu.

Nokia 9000 Communicator zajišťuje pouze přenosovou

rychlost 9600 baud.

Volitelné přenosové rychlosti v baudech: 2400, 4800, 9600,

19200, 38400, 57600

Přednastavení: 9600 baud

Pokračování kapitoly – Nastavení komunikace

Dálkové ovládání přes Communicator

Aktivní dálkový terminál:		Pokud byla aktivována tato funkce, přijímá Greenkeeper

telefonické hovory z Nokia 9000 Communicatoru nebo

z jiného počítače.

Pouze v případě, že byla aktivována tato funkce, je

možné dálkové ovládání prostřednictvím Nokia

Communicatoru.

Inicializace:			Zde jsou zasílány určité příkazy k modemu.

Tato nastavení neměňte.

Automatické ukončení:	Pokud Greenkeeper během zde zadané doby neobdrží žádná data

z dálkového ovládání, je spojení přerušeno.

Rozsah hodnot: 100 - 1200 s

Standard: 600 s

Doba pro zadání hesla:	Ve zde zadané době zůstává přístupové heslo platné. Po uplynutí

této doby musí být heslo zadáno znovu.

Rozsah hodnot: 100 - 3600 s

Standard: 1800 s

Příklad:	1. 	Heslo bylo zadáno v dálkovém ovládání.

2. 	Spojení bylo ukončeno.

3. 	Pokud spojení není během této doby obnoveno, musí být heslo zadáno

znovu.

Kliknutím na OK opustíte zadávání.

Změněné údaje budou uloženy pouze tehdy, jestliže to potvrdíte pomocí "ano".

K příchozím informacím si prosím přečtěte kapitolu 8 – Dálkové ovládání!

Nastavení systému - Kapitola 13

V této nabídce mohou být nastaveny následující funkce:

Výběr fontů

Aktuální font: 	Zde je zobrazen název aktuálního druhu písma.

Změna fontu:		Zde může být aktuální druh písma změněn.

Standartní font:	Zde je aktuální druh písma změněn na standardní druh písma.

Standardní druh písma je [Arial].

Greenkeeper zajišťuje pouze změnu druhu písma samotnou.

Žádnou jinou velikost nebo barvu.

Měli byste zachovat druh písma Arial!

Změna obrázku

Změna obrázku:		Zde si můžete zvolit příslušné grafické soubory. Tyto grafické

soubory jsou v nabídce Grafika používány jako zobrazení pozadí.

Tato grafika obsahuje zobrazení plochy, která se má zavlažovat

(golfové hřiště atd.)

### Grafický soubor musí být k dispozici ve formátu Bitmap

(*.bmp).

Pokračování kapitoly 13 – Nastavení systému

Jakmile jste klikli na Změna obrázku, otevře se následující okno:

Zde máte možnost vybrat si až 10 různých grafických souborů (Bitmap).

Klikněte jednou do prázdného pole JMÉNO. Otevře se okno s výběrem pro grafický soubor.

Pokračování kapitoly 13 – Nastavení systému

Zvolte z adresáře:	C:\Program\Greenkeeper Win95\bmp\

příslušný soubor(y) Bitmap.

Celá grafika může být rozdělena až na 10 souborů. Grafické soubory se nutně musí nalézat

ve výše uvedeném adresáři na harddisku.

Klikněte potom na Open (Otevřít).

Jméno souboru je automaticky zaznamenáno do pole Jméno.

Jen ještě zadejte popis pro příslušnou grafiku. Např. green 1-6 atd.

Abyste mohli grafický soubor odstranit ze seznamu, klikněte jednoduše na Smazat.

Jméno souboru a popis jsou vymazány pouze ze seznamu.

Na harddisku však zůstává soubor zachován.

Jakmile jsou všechny soubory zapsány a opatřeny popisem, klikněte jednoduše na OK.

Pokračování kapitoly 13 – Nastavení systému

Heslo uživatele

Úroveň 1:			Zde může být dosazené heslo pro úroveň 1 a 2 změněno.

Úroveň 2:			Změna může být provedena pouze tehdy, když se nacházíte

v úrovni hesla 3.

OK:				Uložit změny a zavřít okno.

Dekodér - Kapitola 14

Programování dekodéru:   Pouze v úrovni hesla 3!

Než je nový dekodér namontován, musí být nejdříve naprogramován na příslušnou adresu (číslo).

Čísla dekodérů 1 – 240 jsou rezervována pro ventily. Pouze ony mohou být aktivovány zavlažovacím programem.

Dekodéry čerpadel mají čísla:			246 - čerpadlo 1

247 - čerpadlo 2

248 - čerpadlo 3

249 - čerpadlo 4

250 - čerpadlo 5

V případě novější verze Dos Greenkeeperu musí být nutně příslušný dekodér čerpadla přeprogramován.

Dbejte na to, aby se v automatickém provozu vždy spouštěl dekodér čerpadla s nejvyšším číslem jako první.

Ostatní čísla dekodérů jsou rezervována pro rozšířené funkce.

Dbejte na to, že každý dekodér může být znovu naprogramován nanejvýš šestkrát. Poté zůstává zachováno poslední naprogramované číslo.

Dekodér se tímto nestává neupotřebitelným!

K naprogramování dekodéru potřebujete následující části:

1.	Počítač s nainstalovaným programem Greenkeeper a VCU

2.	Programovací jednotku (č. výrobku: ZH0 590019 )

3.	Dekodér

- Otevřete dvířka krytu VCU.

- Spojte programovací jednotku prostřednictvím napojeného kabelu s připojovací svorkovnicí VCU – s čísly 31 / 32 / 33.

- Spusťte program Greenkeeper a příslušným heslem přejděte do úrovně hesla 3.

- Klikněte na [Servis – Stav VCU].

Pokračování kapitoly 14 - Dekodér

Nyní se otevře okno stavu VCU. (Přenosový program)

STAV VCU

Pokračování kapitoly 14 - Dekodér

- Spojte nový dekodér s programovací jednotkou.

Červený kabel do červené svorky

Modrý kabel do modré svorky

Vždy 1 černý kabel do černých svorek

- Pak najeďte šipkou myši na příslušné číslo a klikněte jednou levým tlačítkem myši. Tímto jste zvolili příslušné číslo dekodéru.

Bílé kolečko je označeno tečkou.

- Zmáčkněte nyní klávesu F6 nebo klikněte jednou na F6 – nastavení dekodéru.

Když LEDka dekodéru neustále svítí, zmáčkněte během 8 vteřin knoflík programovacího bloku. Tímto jste potvrdili adresu.

- Pro kontrolu teď jednou klikněte na [aktivace dekodéru].

Malá LEDka programovacího bloku by nyní měla být zapnutá. Kromě toho teď bliká LEDka dekodéru dvojitě.

Pokud tomu tak není, postup zopakujte.

- Klikněte nyní na [deaktivace dekodéru]. LEDka programovacího bloku zhasne a LEDka dekodéru bliká opět v dlouhém rytmu.

Abyste mohli naprogramovat další dekodéry, zopakujte celý postup.

- Pro ukončení klikněte na OK.

Dekodér je nyní připraven k montáži.

Zaznamenejte příslušné číslo na dekodér!!

Nabídka Servis - Kapitola 15

Tato nabídka je přístupná pouze v úrovni hesla 3!

Stav VCU

Aktuální neokótované hodnoty vstupů a výstupů VCU

Aktuální stav dekodérů

Funkce pro otevírání a uzavírání všech dekodérů kliknutím myši

Funkce pro programování dekodérů

VCU Version info

Zde dojde k zobrazení aktuálního software VCU

Přenos nového programu do VCU

Zde může být do VCU přenesen nový software.

Odstranění poruchy VCU

Zde mohou být posílány různé příkazy na VCU.

V případě chybového hlášení musí být porucha VCU v této nabídce kvitována.

Aktivní ventil a test dekodérů

Zde může být prověřena funkce ventilů a dekodérů.

Přenos dat transmitteru

Zde jsou přeneseny všechny názvy ventilů s příslušnými čísly dekodérů na transmitter.

Pokračování kapitoly 15 – Nabídka Servis

Stav VCU

Stav:   				Udává momentální stav VCU

100-OK				Žádná porucha, požadovaný stav VCU

101-inicializace:			VCU navazuje spojení s dekodéry.

102-porucha synchronizace:	Není zabezpečeno napájení VCU střídavým proudem

50 Hz.

103-porucha zemnění:		Je překročena mezní hodnota pro svodový proud.

Svodový proud nesmí překročit následující hodnoty:

Více než 0,7 A na 8 s

Více než 1,0 A na 4 s

Více než 1,4 A na 2 s

Více než 2,0 A na 1 s

104-příliš vysoký

zátěžový proud:	  	           Odběr proudu vedení dekodérů je příliš vysoký.

Nesmí být překročeny následující mezní hodnoty:

Více než 2,8 A na 32 s

Více než 4,0 A na 16 s

Pokračování kapitoly 15 – Nabídka Servis

105-napěťová chyba:		Nebyla dosažena mezní hodnota napětí.

Menší než 20,0 Volt na 32 s

Analog 1-4:				Hodnota analogických vstupů 1 – 4 v mA

Dig-in 1-4: 				Stav digitálních vstupů 1 - 4

Freq 1-2:				Frekvence v Hz

Grnd curr (zemní proud):		Svodový proud vedení dekodérů

Out A:				Výstupní napětí (volty) vedení dekodérů A

Out B:				Výstupní napětí (volty) vedení dekodérů B

Net load (zátěžový proud):		Proudové zatížení vedení dekodérů v ampérech

Output 1 (výstup 1):			Výstup relé 1 aktivní/neaktivní

Output 2 (výstup 2):			Výstup relé 2 aktivní/neaktivní

LED 1 (žlutá):			Stav pro zavlažovací programy

SVÍTÍ:				Zavlažovací program momentálně běží.

BLIKÁNÍ:				Zavlažovací program byl přerušen meteorologickou

stanicí.

KRÁTKÉ BLIKÁNÍ:		Běžící zavlažovací program byl přerušen.

DLOUHÉ BLIKÁNÍ:		VCU je v čekací smyčce.

VYPNUTÁ:				Ve VCU nastala porucha.

LED 2 (červená):			Stav dvoužilového kabelu

SVÍTÍ:				Závada ve dvoužilovém kabelu (viz stav VCU)

BLIKÁNÍ:		Žádná závada nebo je zemní proud větší než 0,25 A. Provoz pokračuje.

KRÁTKÉ BLIKÁNÍ:		Inicializace dvoužilového kabelu, je navazováno spojení

s dekodéry.

VYPNUTÁ:				Požadovaný stav. Žádné poruchy.

Čas:					Aktuální čas v hodinách a datum VCU

Pokračování kapitoly 15 – Nabídka Servis

Vybraný ventil:	Zobrazuje zvolené číslo dekodéru příp. ventil.

K otevírání, zavírání nebo programování.

Čtvercová pole nalevo od každého čísla dekodéru zobrazují aktuální stav dekodérů. Stav je znázorněn odpovídající barvou.

Zelená:				Dekodér je zavřený.

Žlutá:					Pro dekodéry až po č. 240: zrovna dostává příkaz

k otevření od VCU.

Pro dekodéry od č. nahoru: dekodér otevřen.

Červená:				Dekodér byl aktivován manuálně.

Modrá:				Dekodér byl aktivován zavlažovacím programem.

Bílá:					Dekodér byl aktivován automaticky a ručně.

F1 – aktivace dekodéru:		Aktivovat dekodér / otevřít ventil

F2 – deaktivace dekodéru:		Deaktivovat dekodér / zavřít ventil

F6 – nastavení dekodéru: 		(K tomu musí být předtím zvoleno příslušné číslo

dekodéru.) Viz kapitola 14

OK:					Opustit nabídku Servis.

Pamatuj:	Při aktivaci dekodéru v nabídce Stav VCU nejsou čerpadla automaticky

spouštěna. Čerpadla případně spusťte nejdříve prostřednictvím

příslušných dekodérů.

Při opuštění nabídky běží všechny aktivované dekodéry dále.

Abyste mohli dekodéry opět deaktivovat, stiskněte pro každý aktivní

dekodér klávesu F2 – deaktivace dekodéru!

Pokračování kapitoly 15 – Nabídka Servis

Přenos nového programu do VCU

Tato nabídka slouží k přenosu nového řídicího softwaru do VCU.

Při přenosu nového softwaru jsou z VCU vymazány všechny programy a přehledy.

Funkce by měla být provedena pouze tehdy, je-li k dispozici nová verze softwaru.

Přesný popis se nachází v instalační příručce.

Příkazy VCU

V tomto bodě nabídky mohou být do VCU posílány určité příkazy.

Příkazy VCU:

Chyby VCU - Obnovit:		Když se objeví chyba (svítí červená LEDka), musíte

tímto VCU potlačit.

Všechny programy zůstávají na VCU zachovány.						Všechny přehledy zůstávají na VCU zachovány.

Vedení dekodérů je tu instalováno znovu.

Pokud se chyba opět objeví, zkontrolujte dekodéry

a vedení dekodérů (zkrat).

Vymazat paměť VCU:		Celá paměť VCU je vymazána.

Všechny hodnoty VCU jsou změněny v původní

standardní hodnoty.

Jsou vymazány všechny přehledy.

Jsou vymazány všechny programy.

Pokračování kapitoly 15 – Nabídka Servis

Vymazat přehledy VCU:		Jsou vymazány všechny aktuální přehledy.

Zavlažovací programy však zůstávají na VCU zachovány.

Vymazat údaje z VCU:	           Jsou vymazány všechny přehledy o zavlažování.					Zavlažovací programy však zůstávají na VCU zachovány.

Nový start VCU:			Shoduje se s vypínáním a opětovným zapínáním VCU.

Poté se zobrazí hlášení

Kód 014-Žádné spojení s VCU

To je naprosto normální.

Zmáčkněte potom klávesu [Esc], abyste mohli hlášení

odstranit.

Pokračování kapitoly 15 – Nabídka Servis

Aktivní ventil a test dekodérů

V této nabídce mohou být ventily a dekodéry podrobeny testu funkce.

Tento test podává jen kvantitativní zprávu o funkci ventilů a dekodérů.

Je naléhavě nutné prověřit bezvadnou funkci na místě.

POZOR: Tento test spustí čerpadlo a otevře ventily. Postřikovače běží!

Aby se mohla uskutečnit kontrola dekodérů nebo dekodérů/ventilů, musí být nejdříve příslušné dekodéry / ventily zvoleny.

Zvolení se provádí v poli Vybrané ventily.

Najeďte šipkou myši na příslušný název ventilu a klikněte jednou levým tlačítkem myši. Před názvem ventilu se pak objeví háček (().

Tímto je ventil pro kontrolu zvolen. Můžete tak zvolit několik samostatných ventilů.

Pokud chcete zkontrolovat všechny ventily, klikněte jednou pravým tlačítkem myši.

Otevře se nabídka s výběrem dvou možností.

Vybrat všechny ventily:		Zde jsou označovány všechny ventily na test.

Nevybrat všechny ventily:		Zde jsou všechna označení odstraněna.

Pro test není vybraný žádný ventil.

Pokračování kapitoly 15 – Nabídka Servis

Start kontroly dekodérů:	Tento druh kontroly prověřuje funkci dekodérů.

Nejdříve je vedení dekodérů inicializováno.

Pak je spuštěn dekodér čerpadla.

30 vteřin poté, co byl dekodér čerpadla aktivován, je měřen

odběr proudu vedení dekodérů.

Tato hodnota je použita jako referenční hodnota a je

zaznamenána do pole Proud dekodéru (A).

Nyní je po pořádku aktivován každý označený dekodér.

Pokaždé 30 vteřin po aktivaci je měřen odběr proudu vedení

dekodérů, ten je srovnán s referenční hodnotou a rozdíl je

zaznamenán do pole Proud dekodéru (A).

Pokud je tato hodnota 0,000, musí být příslušný dekodér

zkontrolován na místě.

Start kontroly

dekodérů/ventilů:		Jako kontrola dekodérů.

Navíc je však přezkoušen snímač průtoku (S3).

Tisk výsledků testu:		Po proběhnutí testu zde mohou být vytištěny všechny výsledky

testu.

Přenos dat na transmitter

K tomu musí být transmitter spojen s přípojkou pole.

Spusťte software Greenkeeperu a zadejte heslo pro úroveň 3.

Klikněte na nabídku [Servis / Přenos dat transmitteru].

Klikněte na Start přenosu dat.

Data jsou následně přenesena na transmitter.

Po úspěšném přenosu dat klikněte na OK.

Data zůstávají v transmitteru uchována, i když transmitter není spojen s vedením dekodérů.

Při aktivaci ventilu transmitterem je automaticky spuštěno jen čerpadlo 1 (č. dekodéru 246). Všechna ostatní čerpadla musí být aktivována manuálně podle č. dekodéru zvlášť.

Č. ventilu

Název ventilu

Zbývající doba

Displej LCD

Stav ventilu

Doba trvání otevření

Manuálně aktivovaný ventil

Stav zavlažování

1 - NNNNNNNNN   YY

AUTO    MAN    XXX    OFF

Pokračování kapitoly 15 – Přenos dat na transmitter

Stav transmitteru

Stav přenosu:

Vymazat terminál

Dané názvy ventilů v transmitteru jsou vymazány.

XX - přenos - YY

XX označuje aktuální pozici. YY představuje název ventilu.

Přenos dat ukončen

Všechna data byla úspěšně přenesena na transmitter.

Stav transmitteru:

Transmitter - připraven ke startu

Transmitter byl správně připojen a je připraven k přenosu dat.

Transmitter - pracuje

Transmitter zrovna přijímá data nebo se data v dané době mažou.

Transmitter - timeout

Toto hlášení se objeví při prvním spojení s transmitterem.

Poslední příkaz nebyl proveden celý.

Transmitter - bez spojení

Transmitter nebyl spojen s vedením dekodérů.

Kódy chyb - Kapitola 16

Kód:000-Žádná chyba Systém pracuje bez chyby.

Kód:001-Chyba v základních údajích Základní údaje jsou chybné. Obnovte údaje pomocí Obnovení.

Kód:002-%s Příliš nízké Vaše zadaná hodnota je příliš nízká. Zadejte hodnotu vyšší.

Kód:003-%s Příliš vysoké Vaše zadaná hodnota je příliš vysoká. Zadejte hodnotu nižší.

Kód:004-"%s" Mimo rozsah platnosti Vaše zadaná hodnota je neplatná. Zadejte hodnotu platnou.

Kód:005-%s Neplatné zadání Vaše zadání je nesprávné. Do číselných polí zadávejte pouze čísla, do textových polí pouze písmena.

Kód:006-"%s" Příliš mnoho míst Vaše zadání má příliš mnoho míst. Zadejte méně míst.

Kód:007-Název příliš krátký Váš zvolený název je příliš krátký. Zadejte delší název.

Kód:008-"%s" Již existuje Váš zadaný název (název ventilu, sektor atd.) již existuje. Zvolte jiný, ještě neexistující název.

Kód:009-"%s" Již se používá v jiné skupině Váš zvolený sektor byl již přiřazen k nějaké skupině. Zvolte jiný sektor nebo odstraňte dané přiřazení.

Kód:010-Průtok větší než dovoluje hydraulický sektor Součet spotřeby vody ventilů přiřazených k jednomu sektoru je příliš vysoký. Přiřaďte několik ventilů k jinému sektoru.

Kód:011-Průtok větší než dovoluje hydraulická skupina Spotřeba vody přiděleného sektoru je vyšší než kapacita hydraulické skupiny. Přidělte jiný sektor.

Kód:012-Zvolené rozhraní neexistuje. Zvol nové rozhraní v nabídce "Nastavení pro modemový provoz" a program ukonči. Nastavený COM-port není na počítači k dispozici. Buď není COM-port nainstalovaný nebo je v tu chvíli využíván jiným programem.

Kód:013-Telegram příliš velký Zavolat servis

Kód:014-Žádné spojení s VCU Zmáčkněte jednou klávesu [Esc]. Pokud se hlášení objeví znovu, zkontrolujte, jestli svítí LEDka VCU Power (zelená). Zkontrolovat nastavení COM-portu.

Kód:015-Formát telegramu VCU je nesprávný Zavolat servis

Kód:016-Překročena kapacita paměti VCU Celá programová paměť VCU je již obsazena. Odstraňte příslušné programy a / nebo přehledy z VCU.

Kód:017-Program na VCU neexistuje Zvolený program se nenachází na VCU. Přeneste příslušný program (Přenos zavlažovacích programů do VCU).

Kód:018-VCU-nesprávné bajty telegramu Zavolat servis

Kód:019-VCU-nepovolený příkaz Zavolat servis

Kód:020-Max. počet uložených zavlažovacích programů Programová paměť VCU je zaplněná. Odstraňte příslušné programy z VCU (Výmaz zavlažovacích programů z VCU)

Kód:021-"%s" Trvání programu příliš dlouhé Zadali jste příliš dlouhé trvání programu (více než 24 hodin). Zadejte kratší trvání programu.

Kód:022-"%s" Trvání programu příliš krátké Zadali jste příliš krátké trvání programu. Prodlužte trvání programu.

Kód:023-"%s" Průtok neplatný Zadejte platný průtok.

Code:024-"%s" Srážka zavlažování příliš vysoká Vaše zadání způsobilo příliš vysokou spotřebu vody / dobu. Zadejte menší srážku.

Kód:025- "%s" Údaj pro plochu neplatný Zadejte platnou plošnou jednotku.

Kód:026-"%s" Překročena spotřeba vody Zadaná hodnota je příliš vysoká. Zadejte hodnotu nižší.

Kód:027-"%s" Neexistuje Zvolený název / sektor neexistuje.

Kód:028-Konflikt dat

Kód:029-Žádné ventily Nezvolili jste žádné názvy ventilů. Zvolte příslušné ventily.

Kód:030-Žádné ventily v sektoru "%s" Nepřiřadili jste k sektoru žádné ventily.

Kód:031-"%s" Není zahrnuto v zavlažovacím programu.

Kód:032-Průtok čerpadla příliš malý

Kód:033-Nepovolený průtok

Kód:034-Simulační systém zavlažovacího programu

Kód:035-Doba otevření pro ventil příliš krátká

Kód:036-Překročena doba průběhu v zavlažovacím programu

Kód:037-Spotřeba vody pro zavlažovací program příliš vysoká

Kód:038-Čerpadlo "%s" není aktivní Zvolené čerpadlo není ve stavu "Aktivní". Nastavte stav čerpadla v nabídce Údaje o čerpadlech na aktivní.

Kód:039-Zavlažovací program "%s" je ve VCU Program, který chcete přenést, se již nachází ve VCU.

Kód:040-Konflikt verzí zavlažovacího programu "%s" ve VCU Program na počítači se již neshoduje s programem ve VCU. Program z VCU odstraňte, simulujte program znovu. Přeneste ho opět do VCU.

Kód:041-Zavlažovací program "%s" neexistuje v počítači, jen ve VCU Program byl z počítače vymazán. Odstraňte program rovněž z VCU. Prověřte, jestli byl program simulován.

Kód:042-Překročen max. počet manuálních programů ve VCU Překročili jste limit nanejvýš 8 manuálních programů. Vymažte již nepotřebné manuální programy z VCU. Nanejvýš 12 programů jednotlivých ventilů-sektorů a nanejvýš 8 manuálních programů

Kód:043-Překročen max. počet zavlažovacích programů ve VCU Překročili jste limit nanejvýše 20 programů ve VCU. Vymažte již nepotřebné zavlažovací programy z VCU. Nanejvýš 12 programů jednotlivých ventilů-sektorů a nanejvýš 8 manuálních programů

Kód:044-"%s" Neplatný zavlažovací program

Kód:045-"%s" Neplatný čas startu

Kód:046-"%s" Neplatná oprava

Kód:047-Běží zavlažovací program

Kód:048-"%s" Doba přesahu Zadání času startu způsobilo přesah. Mezi zastavením a spuštěním dvou programů musíte obecně dodržet pauzu nejméně 10 minut.

Kód:049-"%s" Oprava doby přesahu Změna korekce způsobila dobu přesahu. Změňte nastavení korekce.

Kód:050-Stav zavlažování není pasivní – zastavit zavlažování

Kód:051-Běží přenos dat Pouze informace

Kód:052-Nemůže být nalezena grafika Nastavený grafický soubor se již nenachází na Vašem počítači. Buď příslušný grafický soubor zkopírujete do příslušného adresáře nebo zvolíte jiný grafický soubor.

Kód:053-Žádný přehled Pouze informace. Nejsou k dispozici žádné přehledy.

Kód:054-Průtok navzdory uzavřeným ventilům Hlášení se objeví pouze, jestliže byl nainstalován měřič průtoku. Zkontrolujte tlakové potrubí jakož i všechny ventily pro případ netěsnosti.

Kód:055-Běží test dekodérů, ukonči test Pouze informace.

Kód:056-Běží přenos dat, nejdříve zastavit přenos dat

Kód:057-Příliš málo místa v paměti na harddisku Na Vašem harddisku je příliš málo volného místa v paměti. Vymažte již nepotřebné programy nebo soubory.

Kód:058-Chyba při postupu ukládání

Kód:059-Soubor "%s" na disketě chybí Zavolat servis

Kód:060-Přípojka není použitelná pro přenos dat, změnit nastavení

Kód:061-U kroku "%s" chybí doba průběhu V nabídce Manuální programy jste pro jeden krok nezapsali dobu průběhu.

Kód:062-Tiskárna není nainstalovaná Chcete tisknout a nemáte nainstalovanou tiskárnu. Nainstalujte ve Windows 95 tiskárnu.

100-OK Stav vedení dekodérů.

101-Inicializace Vedení dekodérů je v dané době instalováno. Vytváří se spojení s dekodéry.

102-Chyba synchronizace Není zabezpečeno napájení napětím 230 V / 50 Hz. Proveďte nové spuštění VCU.

103-Porucha zemnění Zemní proud je příliš vysoký. Prověřte kabel dekodérů pro případ poškozené izolace. Skříň ventilu plnou vody atd.

104-Příliš vysoký zátěžový proud Odběr proudu vedení dekodérů je příliš vysoký. Zkontrolujte všechny dekodéry, vedení dekodérů pro případ zkratu atd. Když zátěžový proud překročí určité hodnoty, je VCU uvedena do stavu poruchy. Kvitujte závadu v nabídce Servis – Odstranění poruchy VCU. Prověřte, jestli se někde konaly zemní práce. Vedení dekodérů je poškozené.

105-Napěťová chyba Napětí vedení dekodérů je příliš nízké. Zkontrolujte vedení dekodérů. Zavolejte servis.

# Text boxes

Potvrďte hlášení Chcete uložit data?

kliknutím na OK.

Zrušit

Není spojení s VCU. Znovu?

Chyba

Výstup pro měření

Analog. vstup

Průtokoměr

Napájení

+/- 24V

Chyba

Není spojení s VCU. Znovu?

Zrušit